## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
Режимный день
TYPE2 | HOUR | 25 | 1 | H | 1 | MAIN |  | EXCEL | 4 |  |  |  |  | 1
MAINSHEET | 2
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 692 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 480 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 694 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 480 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 3
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 687 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 483 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 689 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 483 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 4
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 702 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 484 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 704 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 484 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 5
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 697 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 481 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 699 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 481 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 6
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 1786 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 790 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 1788 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 790 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 7
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 1769 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 784 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 1771 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 784 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 8
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 117 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 201 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 119 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 201 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 9
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 122 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 198 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 124 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 198 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 10
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 732 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 486 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 734 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 486 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 11
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 747 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 489 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 749 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 489 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 12
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 737 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 493 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 739 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 493 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 13
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 742 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 488 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 744 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 488 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 14
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 717 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 490 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 719 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 490 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 15
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 727 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 492 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 729 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 492 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 16
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 722 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 491 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 724 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 491 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 17
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 347 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 138 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 349 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 138 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 18
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 352 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 140 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 354 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 140 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 19
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 332 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 132 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 334 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 132 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0

## Ячейка 24
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 24 тр-р №1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ______6000_____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | № 812091210 |  | ____________л__ |  | №812091210 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 18000 |  | Расчетн. коэф |  | 18000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 6528.6958 |  |  |  | 2117.867 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 6528.7743 | 0.0785 | 1413 |  | 2117.8958 | 0.0288 | 518.4 | 0.36688 |  | 6.2753 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 6528.8563 | 0.082 | 1476 |  | 2117.9254 | 0.0296 | 532.8 | 0.36098 |  | 6.4159 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 6528.9362 | 0.0799 | 1438.2 |  | 2117.9548 | 0.0294 | 529.2 | 0.36796 |  | 6.333
4-00 | 6529.0152 | 0.079 | 1422 |  | 2117.9843 | 0.0295 | 531 | 0.37342 |  | 6.4356
5-00 | 6529.0938 | 0.0786 | 1414.8 |  | 2118.0138 | 0.0295 | 531 | 0.37532 |  | 6.4432
6-00 | 6529.172 | 0.0782 | 1407.6 |  | 2118.0427 | 0.0289 | 520.2 | 0.36957 |  | 6.4359
7-00 | 6529.2494 | 0.0774 | 1393.2 |  | 2118.0693 | 0.0266 | 478.8 | 0.34367 |  | 6.3013
8-00 | 6529.3305 | 0.0811 | 1459.8 |  | 2118.0953 | 0.026 | 468 | 0.32059 |  | 6.3836
9-00 | 6529.4226 | 0.0921 | 1657.8 |  | 2118.1304 | 0.0351 | 631.8 | 0.38111 |  | 6.314
10-00 | 6529.5224 | 0.0998 | 1796.4 |  | 2118.171 | 0.0406 | 730.8 | 0.40681 |  | 6.2872
11-00 | 6529.6249 | 0.1025 | 1845 |  | 2118.215 | 0.044 | 792 | 0.42927 |  | 6.3209 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 6529.7242 | 0.0993 | 1787.4 |  | 2118.2597 | 0.0447 | 804.6 | 0.45015 |  | 6.3449 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 6529.818 | 0.0938 | 1688.4 |  | 2118.3027 | 0.043 | 774 | 0.45842 |  | 6.3737 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 6529.9173 | 0.0993 | 1787.4 |  | 2118.3476 | 0.0449 | 808.2 | 0.45217 |  | 6.3469 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 6530.019 | 0.1017 | 1830.6 |  | 2118.3938 | 0.0462 | 831.6 | 0.45428 |  | 6.2325 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 6530.1197 | 0.1007 | 1812.6 |  | 2118.4388 | 0.045 | 810 | 0.44687 |  | 6.3556
17-00 | 6530.2135 | 0.0938 | 1688.4 |  | 2118.4734 | 0.0346 | 622.8 | 0.36887 |  | 6.2777 |  |  | КТП-22,23,24,25 | 0.4 |  | 696
18-00 | 6530.2995 | 0.086 | 1548 |  | 2118.5053 | 0.0319 | 574.2 | 0.37093 |  | 6.3429 |  |  | РП-1 | 6 |  | 870
19-00 | 6530.3766 | 0.0771 | 1387.8 |  | 2118.5285 | 0.0232 | 417.6 | 0.30091 |  | 6.2914
20-00 | 6530.4517 | 0.0751 | 1351.8 |  | 2118.5486 | 0.0201 | 361.8 | 0.26764 |  | 6.3212
21-00 | 6530.5277 | 0.076 | 1368 |  | 2118.5709 | 0.0223 | 401.4 | 0.29342 |  | 6.3442
22-00 | 6530.6029 | 0.0752 | 1353.6 |  | 2118.5929 | 0.022 | 396 | 0.29255 |  | 6.364 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 6530.6819 | 0.079 | 1422 |  | 2118.6173 | 0.0244 | 439.2 | 0.30886 |  | 6.4005 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 6530.7593 | 0.0774 | 1393.2 |  | 2118.642 | 0.0247 | 444.6 | 0.31912 |  | 6.412
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 37143 |  |  |  | 13950 | 0.37558 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 2
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 2 тр-р №2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | _______6000_____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0808090590 |  | ____________л__ |  | №0808090590 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 18000 |  | Расчетн. коэф |  | 18000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 14969.4102 |  |  |  | 7520.7948 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 14969.5688 | 0.1586 | 2854.8 |  | 7520.8658 | 0.071 | 1278 | 0.44767 |  | 6.4028 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 14969.719 | 0.1502 | 2703.6 |  | 7520.9345 | 0.0687 | 1236.6 | 0.45739 |  | 6.4015 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 14969.867 | 0.148 | 2664 |  | 7521.0027 | 0.0682 | 1227.6 | 0.46081 |  | 6.4059
4-00 | 14970.0217 | 0.1547 | 2784.6 |  | 7521.0754 | 0.0727 | 1308.6 | 0.46994 |  | 6.4175
5-00 | 14970.1772 | 0.1555 | 2799 |  | 7521.1504 | 0.075 | 1350 | 0.48232 |  | 6.4231
6-00 | 14970.3341 | 0.1569 | 2824.2 |  | 7521.2236 | 0.0732 | 1317.6 | 0.46654 |  | 6.4165
7-00 | 14970.4963 | 0.1622 | 2919.6 |  | 7521.2955 | 0.0719 | 1294.2 | 0.44328 |  | 6.3841
8-00 | 14970.6692 | 0.1729 | 3112.2 |  | 7521.3677 | 0.0722 | 1299.6 | 0.41758 |  | 6.2171
9-00 | 14970.8503 | 0.1811 | 3259.8 |  | 7521.4409 | 0.0732 | 1317.6 | 0.4042 |  | 6.0935
10-00 | 14971.043 | 0.1927 | 3468.6 |  | 7521.5195 | 0.0786 | 1414.8 | 0.40789 |  | 6.1458
11-00 | 14971.2287 | 0.1857 | 3342.6 |  | 7521.596 | 0.0765 | 1377 | 0.41195 |  | 6.1035 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 14971.4126 | 0.1839 | 3310.2 |  | 7521.6727 | 0.0767 | 1380.6 | 0.41707 |  | 6.3354 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 14971.5919 | 0.1793 | 3227.4 |  | 7521.7471 | 0.0744 | 1339.2 | 0.41495 |  | 6.3639 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 14971.7766 | 0.1847 | 3324.6 |  | 7521.8286 | 0.0815 | 1467 | 0.44126 |  | 6.3329 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 14971.9581 | 0.1815 | 3267 |  | 7521.9093 | 0.0807 | 1452.6 | 0.44463 |  | 6.3277 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 14972.1404 | 0.1823 | 3281.4 |  | 7521.9911 | 0.0818 | 1472.4 | 0.44871 |  | 6.3416
17-00 | 14972.3208 | 0.1804 | 3247.2 |  | 7522.0692 | 0.0781 | 1405.8 | 0.43293 |  | 6.3319 |  |  | КТП-22,23,24,25 | 0.4 |  | 696
18-00 | 14972.5011 | 0.1803 | 3245.4 |  | 7522.1456 | 0.0764 | 1375.2 | 0.42374 |  | 6.2408 |  |  | РП-1 | 6 |  | 870
19-00 | 14972.6783 | 0.1772 | 3189.6 |  | 7522.2172 | 0.0716 | 1288.8 | 0.40406 |  | 6.2652
20-00 | 14972.8645 | 0.1862 | 3351.6 |  | 7522.2894 | 0.0722 | 1299.6 | 0.38776 |  | 6.1822
21-00 | 14973.0454 | 0.1809 | 3256.2 |  | 7522.3624 | 0.073 | 1314 | 0.40354 |  | 6.2344
22-00 | 14973.2253 | 0.1799 | 3238.2 |  | 7522.4368 | 0.0744 | 1339.2 | 0.41356 |  | 6.1532 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 14973.3996 | 0.1743 | 3137.4 |  | 7522.5129 | 0.0761 | 1369.8 | 0.4366 |  | 6.373 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 14973.5649 | 0.1653 | 2975.4 |  | 7522.5873 | 0.0744 | 1339.2 | 0.45009 |  | 6.3865
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 74784.6 |  |  |  | 32265 | 0.43144 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 3
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 3 тр-р №1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | _________6000____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103062007 |  | ____________л__ |  | №0103062007 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 3589.1975 |  |  |  | 2437.6984 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 3589.2378 | 0.0403 | 1450.8 |  | 2437.726 | 0.0276 | 993.6 | 0.68486 |  | 6.3439 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 3589.2779 | 0.0401 | 1443.6 |  | 2437.7535 | 0.0275 | 990 | 0.68579 |  | 6.1369 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 3589.3186 | 0.0407 | 1465.2 |  | 2437.7813 | 0.0278 | 1000.8 | 0.68305 |  | 6.3432
4-00 | 3589.3586 | 0.04 | 1440 |  | 2437.8088 | 0.0275 | 990 | 0.6875 |  | 6.3586
5-00 | 3589.3979 | 0.0393 | 1414.8 |  | 2437.8359 | 0.0271 | 975.6 | 0.68957 |  | 6.3668
6-00 | 3589.4371 | 0.0392 | 1411.2 |  | 2437.8629 | 0.027 | 972 | 0.68878 |  | 6.2613
7-00 | 3589.4767 | 0.0396 | 1425.6 |  | 2437.8898 | 0.0269 | 968.4 | 0.67929 |  | 6.3263
8-00 | 3589.5191 | 0.0424 | 1526.4 |  | 2437.9178 | 0.028 | 1008 | 0.66038 |  | 6.3025
9-00 | 3589.5671 | 0.048 | 1728 |  | 2437.9497 | 0.0319 | 1148.4 | 0.66458 |  | 6.235
10-00 | 3589.6143 | 0.0472 | 1699.2 |  | 2437.9819 | 0.0322 | 1159.2 | 0.6822 |  | 6.2125
11-00 | 3589.6544 | 0.0401 | 1443.6 |  | 2438.0088 | 0.0269 | 968.4 | 0.67082 |  | 6.2577 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 3589.6928 | 0.0384 | 1382.4 |  | 2438.0351 | 0.0263 | 946.8 | 0.6849 |  | 6.2826 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 3589.7322 | 0.0394 | 1418.4 |  | 2438.0626 | 0.0275 | 990 | 0.69797 |  | 6.3083 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 3589.7751 | 0.0429 | 1544.4 |  | 2438.0929 | 0.0303 | 1090.8 | 0.70629 |  | 6.2462 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 3589.8228 | 0.0477 | 1717.2 |  | 2438.1269 | 0.034 | 1224 | 0.71279 |  | 6.2674 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 3589.8642 | 0.0414 | 1490.4 |  | 2438.1552 | 0.0283 | 1018.8 | 0.68357 |  | 6.2914
17-00 | 3589.9069 | 0.0427 | 1537.2 |  | 2438.1835 | 0.0283 | 1018.8 | 0.66276 |  | 6.2794 |  |  | КТП-4 | 0.4 |  | 80
18-00 | 3589.9503 | 0.0434 | 1562.4 |  | 2438.2123 | 0.0288 | 1036.8 | 0.66359 |  | 6.2664
19-00 | 3589.9941 | 0.0438 | 1576.8 |  | 2438.2397 | 0.0274 | 986.4 | 0.62557 |  | 6.2096
20-00 | 3590.0398 | 0.0457 | 1645.2 |  | 2438.2671 | 0.0274 | 986.4 | 0.59956 |  | 6.2375
21-00 | 3590.0843 | 0.0445 | 1602 |  | 2438.2946 | 0.0275 | 990 | 0.61798 |  | 6.2623
22-00 | 3590.1307 | 0.0464 | 1670.4 |  | 2438.3238 | 0.0292 | 1051.2 | 0.62931 |  | 6.2793 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 3590.1764 | 0.0457 | 1645.2 |  | 2438.3531 | 0.0293 | 1054.8 | 0.64114 |  | 6.3165 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 3590.2201 | 0.0437 | 1573.2 |  | 2438.3816 | 0.0285 | 1026 | 0.65217 |  | 6.1443
|  |  | 36813.6 |  |  |  | 24595.2 | 0.6681 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 4
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 4 тр-р №1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | _____6000______________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103062039 |  | ____________л__ |  | №0103062039 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 5944.558 |  |  |  | 3843.8862 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 5944.6165 | 0.0585 | 2106 |  | 3843.925 | 0.0388 | 1396.8 | 0.66325 |  | 6.325 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 5944.6726 | 0.0561 | 2019.6 |  | 3843.9629 | 0.0379 | 1364.4 | 0.67558 |  | 6.3226 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 5944.7277 | 0.0551 | 1983.6 |  | 3844.0005 | 0.0376 | 1353.6 | 0.6824 |  | 6.2996
4-00 | 5944.7868 | 0.0591 | 2127.6 |  | 3844.0404 | 0.0399 | 1436.4 | 0.67513 |  | 6.3393
5-00 | 5944.8455 | 0.0587 | 2113.2 |  | 3844.0802 | 0.0398 | 1432.8 | 0.67802 |  | 6.1381
6-00 | 5944.9046 | 0.0591 | 2127.6 |  | 3844.1194 | 0.0392 | 1411.2 | 0.66328 |  | 6.3397
7-00 | 5944.9641 | 0.0595 | 2142 |  | 3844.1584 | 0.039 | 1404 | 0.65546 |  | 6.3074
8-00 | 5945.0271 | 0.063 | 2268 |  | 3844.1983 | 0.0399 | 1436.4 | 0.63333 |  | 6.2838
9-00 | 5945.0951 | 0.068 | 2448 |  | 3844.2399 | 0.0416 | 1497.6 | 0.61176 |  | 6.0031
10-00 | 5945.1655 | 0.0704 | 2534.4 |  | 3844.2818 | 0.0419 | 1508.4 | 0.59517 |  | 6.196
11-00 | 5945.2336 | 0.0681 | 2451.6 |  | 3844.3234 | 0.0416 | 1497.6 | 0.61087 |  | 6.2347 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 5945.3021 | 0.0685 | 2466 |  | 3844.3657 | 0.0423 | 1522.8 | 0.61752 |  | 6.2587 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 5945.3629 | 0.0608 | 2188.8 |  | 3844.4047 | 0.039 | 1404 | 0.64145 |  | 6.29 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 5945.4234 | 0.0605 | 2178 |  | 3844.444 | 0.0393 | 1414.8 | 0.64959 |  | 6.264 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 5945.4824 | 0.059 | 2124 |  | 3844.4829 | 0.0389 | 1400.4 | 0.65932 |  | 6.2564 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 5945.5415 | 0.0591 | 2127.6 |  | 3844.5227 | 0.0398 | 1432.8 | 0.67343 |  | 6.1381
17-00 | 5945.5989 | 0.0574 | 2066.4 |  | 3844.5607 | 0.038 | 1368 | 0.66202 |  | 5.7954 |  |  | КТП-27,28, | 0.4 |  | 590
18-00 | 5945.6566 | 0.0577 | 2077.2 |  | 3844.5984 | 0.0377 | 1357.2 | 0.65338 |  | 6.2516 |  |  | 7,8,9,10
19-00 | 5945.7159 | 0.0593 | 2134.8 |  | 3844.6355 | 0.0371 | 1335.6 | 0.62563 |  | 6.1937
20-00 | 5945.7722 | 0.0563 | 2026.8 |  | 3844.6711 | 0.0356 | 1281.6 | 0.63233 |  | 6.0506
21-00 | 5945.8262 | 0.054 | 1944 |  | 3844.7061 | 0.035 | 1260 | 0.64815 |  | 6.2487
22-00 | 5945.8797 | 0.0535 | 1926 |  | 3844.7413 | 0.0352 | 1267.2 | 0.65794 |  | 6.0576 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 5945.9362 | 0.0565 | 2034 |  | 3844.7789 | 0.0376 | 1353.6 | 0.66549 |  | 6.3021 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 5945.9895 | 0.0533 | 1918.8 |  | 3844.8156 | 0.0367 | 1321.2 | 0.68856 |  | 6.3156
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 51534 |  |  |  | 33458.4 | 0.64925 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 36
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 36 тр-р №2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | _________6000__________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0102061040 |  | ____________л__ |  | №0102061040 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 3444.187 |  |  |  | 1941.2009 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 3444.2061 | 0.0191 | 687.6 |  | 1941.2145 | 0.0136 | 489.6 | 0.71204 |  | 6.3118 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 3444.2253 | 0.0192 | 691.2 |  | 1941.2283 | 0.0138 | 496.8 | 0.71875 |  | 6.3113 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 3444.2445 | 0.0192 | 691.2 |  | 1941.2421 | 0.0138 | 496.8 | 0.71875 |  | 6.3158
4-00 | 3444.2637 | 0.0192 | 691.2 |  | 1941.256 | 0.0139 | 500.4 | 0.72396 |  | 6.332 |  |  | РП-5 |  | СДКН |  |  | 3х630
5-00 | 3444.2831 | 0.0194 | 698.4 |  | 1941.2698 | 0.0138 | 496.8 | 0.71134 |  | 6.2726
6-00 | 3444.3025 | 0.0194 | 698.4 |  | 1941.2836 | 0.0138 | 496.8 | 0.71134 |  | 6.3286
7-00 | 3444.3218 | 0.0193 | 694.8 |  | 1941.2971 | 0.0135 | 486 | 0.69948 |  | 6.2952
8-00 | 3444.3412 | 0.0194 | 698.4 |  | 1941.3106 | 0.0135 | 486 | 0.69588 |  | 6.2709
9-00 | 3444.3604 | 0.0192 | 691.2 |  | 1941.3237 | 0.0131 | 471.6 | 0.68229 |  | 6.2075
10-00 | 3444.3796 | 0.0192 | 691.2 |  | 1941.3368 | 0.0131 | 471.6 | 0.68229 |  | 6.1837
11-00 | 3444.3992 | 0.0196 | 705.6 |  | 1941.3502 | 0.0134 | 482.4 | 0.68367 |  | 6.2109 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 3444.4186 | 0.0194 | 698.4 |  | 1941.3637 | 0.0135 | 486 | 0.69588 |  | 6.2406 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 3444.4379 | 0.0193 | 694.8 |  | 1941.3772 | 0.0135 | 486 | 0.69948 |  | 6.2685 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 3444.4574 | 0.0195 | 702 |  | 1941.3907 | 0.0135 | 486 | 0.69231 |  | 6.2458 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 3444.4767 | 0.0193 | 694.8 |  | 1941.4041 | 0.0134 | 482.4 | 0.6943 |  | 6.2404 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 3444.4959 | 0.0192 | 691.2 |  | 1941.4174 | 0.0133 | 478.8 | 0.69271 |  | 6.253
17-00 | 3444.5153 | 0.0194 | 698.4 |  | 1941.4307 | 0.0133 | 478.8 | 0.68557 |  | 6.2355 |  |  | КТП-4 | 0.4 |  | 80
18-00 | 3444.535 | 0.0197 | 709.2 |  | 1941.444 | 0.0133 | 478.8 | 0.67513 |  | 6.2214
19-00 | 3444.5545 | 0.0195 | 702 |  | 1941.457 | 0.013 | 468 | 0.66667 |  | 6.161
20-00 | 3444.5744 | 0.0199 | 716.4 |  | 1941.4704 | 0.0134 | 482.4 | 0.67337 |  | 6.1887
21-00 | 3444.5939 | 0.0195 | 702 |  | 1941.4839 | 0.0135 | 486 | 0.69231 |  | 6.2144
22-00 | 3444.6142 | 0.0203 | 730.8 |  | 1941.4984 | 0.0145 | 522 | 0.71429 |  | 6.2127 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 3444.6346 | 0.0204 | 734.4 |  | 1941.5133 | 0.0149 | 536.4 | 0.73039 |  | 6.2752 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 3444.6549 | 0.0203 | 730.8 |  | 1941.5281 | 0.0148 | 532.8 | 0.72906 |  | 6.2046
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 16844.4 |  |  |  | 11779.2 | 0.69929 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 37
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 37 тр-р №2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | __________6000__________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103061231 |  | ____________л__ |  | №0103061231 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 4025.0578 |  |  |  | 2657.5203 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 4025.1177 | 0.0599 | 2156.4 |  | 2657.5657 | 0.0454 | 1634.4 | 0.75793 |  | 6.261 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 4025.1777 | 0.06 | 2160 |  | 2657.6111 | 0.0454 | 1634.4 | 0.75667 |  | 6.1879 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 4025.2369 | 0.0592 | 2131.2 |  | 2657.6562 | 0.0451 | 1623.6 | 0.76182 |  | 6.2659
4-00 | 4025.2962 | 0.0593 | 2134.8 |  | 2657.7017 | 0.0455 | 1638 | 0.76728 |  | 6.2817
5-00 | 4025.3564 | 0.0602 | 2167.2 |  | 2657.7475 | 0.0458 | 1648.8 | 0.7608 |  | 6.2873
6-00 | 4025.4163 | 0.0599 | 2156.4 |  | 2657.7932 | 0.0457 | 1645.2 | 0.76294 |  | 6.2777
7-00 | 4025.478 | 0.0617 | 2221.2 |  | 2657.8384 | 0.0452 | 1627.2 | 0.73258 |  | 6.2441
8-00 | 4025.5404 | 0.0624 | 2246.4 |  | 2657.8831 | 0.0447 | 1609.2 | 0.71635 |  | 6.1818
9-00 | 4025.6002 | 0.0598 | 2152.8 |  | 2657.9265 | 0.0434 | 1562.4 | 0.72575 |  | 6.0358
10-00 | 4025.661 | 0.0608 | 2188.8 |  | 2657.9708 | 0.0443 | 1594.8 | 0.72862 |  | 6.1332
11-00 | 4025.7237 | 0.0627 | 2257.2 |  | 2658.0162 | 0.0454 | 1634.4 | 0.72408 |  | 6.159 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 4025.7865 | 0.0628 | 2260.8 |  | 2658.0618 | 0.0456 | 1641.6 | 0.72611 |  | 6.1886 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 4025.8474 | 0.0609 | 2192.4 |  | 2658.1071 | 0.0453 | 1630.8 | 0.74384 |  | 6.0619 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 4025.9082 | 0.0608 | 2188.8 |  | 2658.1518 | 0.0447 | 1609.2 | 0.7352 |  | 6.1952 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 4025.97 | 0.0618 | 2224.8 |  | 2658.1968 | 0.045 | 1620 | 0.72816 |  | 6.1893 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 4026.0328 | 0.0628 | 2260.8 |  | 2658.2422 | 0.0454 | 1634.4 | 0.72293 |  | 6.2009
17-00 | 4026.0976 | 0.0648 | 2332.8 |  | 2658.2876 | 0.0454 | 1634.4 | 0.70062 |  | 6.1839 |  |  | КТП-27,28, | 0.4 |  | 590
18-00 | 4026.1596 | 0.062 | 2232 |  | 2658.333 | 0.0454 | 1634.4 | 0.73226 |  | 6.1691 |  |  | 7,8,9,10
19-00 | 4026.2219 | 0.0623 | 2242.8 |  | 2658.3771 | 0.0441 | 1587.6 | 0.70787 |  | 6.1105
20-00 | 4026.2864 | 0.0645 | 2322 |  | 2658.4218 | 0.0447 | 1609.2 | 0.69302 |  | 6.1378
21-00 | 4026.3475 | 0.0611 | 2199.6 |  | 2658.4668 | 0.045 | 1620 | 0.7365 |  | 6.1636
22-00 | 4026.4089 | 0.0614 | 2210.4 |  | 2658.5123 | 0.0455 | 1638 | 0.74104 |  | 6.1841 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 4026.4709 | 0.062 | 2232 |  | 2658.5587 | 0.0464 | 1670.4 | 0.74839 |  | 5.9977 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 4026.5326 | 0.0617 | 2221.2 |  | 2658.6052 | 0.0465 | 1674 | 0.75365 |  | 6.2398
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 53092.8 |  |  |  | 39056.4 | 0.73563 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 27Эн
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч. 27 Воейково-1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | _________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №812091240 |  | ____________л__ |  | № 812091240 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 12000 |  | Расчетн. коэф |  | 12000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 79.7068 |  |  |  | 49.8122 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 79.7068 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.2753 | [5 empty] | (синхронный,
2-00 | 79.7068 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.4159 |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 79.7068 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.333
4-00 | 79.7068 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.4356
5-00 | 79.7069 | 0.0001 | 1.2 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.4432
6-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.4359
7-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.3013
8-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.3836
9-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.314
10-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.2872
11-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.3209 |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.3449 |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.3737 |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.3469 |  |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.2325 |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.3556
17-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.2777
18-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.3429
19-00 | 79.7069 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.2914
20-00 | 79.707 | 0.0001 | 1.2 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.3212
21-00 | 79.707 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.3442
22-00 | 79.707 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.364 |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 79.707 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.4005 |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 79.707 | 0 | 0 |  | 49.8122 | 0 | 0 | 0 | 6.412
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 30Эн
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч.30 Воейково-2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ______6000______________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | № 0808090624 |  | ____________л__ |  | № 0808090624 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 12000 |  | Расчетн. коэф |  | 12000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 9679.7049 |  |  |  | 6238.4531 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 9679.8373 | 0.1324 | 1588.8 |  | 6238.5409 | 0.0878 | 1053.6 | 0.66314 | 6.4028 | [5 empty] | (синхронный,
2-00 | 9679.9592 | 0.1219 | 1462.8 |  | 6238.6254 | 0.0845 | 1014 | 0.69319 | 6.4015 |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 9680.0781 | 0.1189 | 1426.8 |  | 6238.7084 | 0.083 | 996 | 0.69807 | 6.4059
4-00 | 9680.2071 | 0.129 | 1548 |  | 6238.7978 | 0.0894 | 1072.8 | 0.69302 | 6.4175
5-00 | 9680.3379 | 0.1308 | 1569.6 |  | 6238.8895 | 0.0917 | 1100.4 | 0.70107 | 6.4231
6-00 | 9680.4713 | 0.1334 | 1600.8 |  | 6238.9803 | 0.0908 | 1089.6 | 0.68066 | 6.4165
7-00 | 9680.6093 | 0.138 | 1656 |  | 6239.0697 | 0.0894 | 1072.8 | 0.64783 | 6.3841
8-00 | 9680.7573 | 0.148 | 1776 |  | 6239.1608 | 0.0911 | 1093.2 | 0.61554 | 6.2171
9-00 | 9680.9106 | 0.1533 | 1839.6 |  | 6239.2528 | 0.092 | 1104 | 0.60013 | 6.0935
10-00 | 9681.0738 | 0.1632 | 1958.4 |  | 6239.3502 | 0.0974 | 1168.8 | 0.59681 | 6.1458
11-00 | 9681.2252 | 0.1514 | 1816.8 |  | 6239.4436 | 0.0934 | 1120.8 | 0.61691 | 6.1035 |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 9681.3742 | 0.149 | 1788 |  | 6239.5365 | 0.0929 | 1114.8 | 0.62349 | 6.3354 |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 9681.5197 | 0.1455 | 1746 |  | 6239.6279 | 0.0914 | 1096.8 | 0.62818 | 6.3639 |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 9681.6672 | 0.1475 | 1770 |  | 6239.7213 | 0.0934 | 1120.8 | 0.63322 | 6.3329 |  |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 9681.8098 | 0.1426 | 1711.2 |  | 6239.8149 | 0.0936 | 1123.2 | 0.65638 | 6.3277 |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 9681.9538 | 0.144 | 1728 |  | 6239.9091 | 0.0942 | 1130.4 | 0.65417 | 6.3416
17-00 | 9682.0978 | 0.144 | 1728 |  | 6239.9978 | 0.0887 | 1064.4 | 0.61597 | 6.3319
18-00 | 9682.245 | 0.1472 | 1766.4 |  | 6240.0847 | 0.0869 | 1042.8 | 0.59035 | 6.2408
19-00 | 9682.3977 | 0.1527 | 1832.4 |  | 6240.1698 | 0.0851 | 1021.2 | 0.5573 | 6.2652
20-00 | 9682.557 | 0.1593 | 1911.6 |  | 6240.257 | 0.0872 | 1046.4 | 0.54739 | 6.1822
21-00 | 9682.7124 | 0.1554 | 1864.8 |  | 6240.3435 | 0.0865 | 1038 | 0.55663 | 6.2344
22-00 | 9682.8644 | 0.152 | 1824 |  | 6240.4308 | 0.0873 | 1047.6 | 0.57434 | 6.1532 |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 9683.0114 | 0.147 | 1764 |  | 6240.5193 | 0.0885 | 1062 | 0.60204 | 6.373 |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 9683.146 | 0.1346 | 1615.2 |  | 6240.6062 | 0.0869 | 1042.8 | 0.64562 | 6.3865
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 41293.2 |  |  |  | 25837.2 | 0.6257 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 10Эн
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 10 Воейково-3 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ______6000______________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | № 0103061226 |  | ____________л__ |  | № 0103061226 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 7200 |  | Расчетн. коэф |  | 7200 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 11479.6656 |  |  |  | 6383.1792 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 11479.7422 | 0.0766 | 551.52 |  | 6383.2348 | 0.0556 | 400.32 | 0.72585 | 6.325 | [5 empty] | (синхронный,
2-00 | 11479.8077 | 0.0655 | 471.6 |  | 6383.2859 | 0.0511 | 367.92 | 0.78015 | 6.3226 |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 11479.8699 | 0.0622 | 447.84 |  | 6383.3354 | 0.0495 | 356.4 | 0.79582 | 6.2996
4-00 | 11479.9518 | 0.0819 | 589.68 |  | 6383.3962 | 0.0608 | 437.76 | 0.74237 | 6.3393
5-00 | 11480.0308 | 0.079 | 568.8 |  | 6383.4553 | 0.0591 | 425.52 | 0.7481 | 6.1381
6-00 | 11480.1086 | 0.0778 | 560.16 |  | 6383.5117 | 0.0564 | 406.08 | 0.72494 | 6.3397
7-00 | 11480.1881 | 0.0795 | 572.4 |  | 6383.5689 | 0.0572 | 411.84 | 0.7195 | 6.3074
8-00 | 11480.2822 | 0.0941 | 677.52 |  | 6383.6315 | 0.0626 | 450.72 | 0.66525 | 6.2838
9-00 | 11480.4043 | 0.1221 | 879.12 |  | 6383.7099 | 0.0784 | 564.48 | 0.6421 | 6.0031
10-00 | 11480.5473 | 0.143 | 1029.6 |  | 6383.7995 | 0.0896 | 645.12 | 0.62657 | 6.196
11-00 | 11480.6799 | 0.1326 | 954.72 |  | 6383.884 | 0.0845 | 608.4 | 0.63725 | 6.2347 |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 11480.8138 | 0.1339 | 964.08 |  | 6383.9702 | 0.0862 | 620.64 | 0.64376 | 6.2587 |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 11480.9439 | 0.1301 | 936.72 |  | 6384.0516 | 0.0814 | 586.08 | 0.62567 | 6.29 |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 11481.0733 | 0.1294 | 931.68 |  | 6384.1359 | 0.0843 | 606.96 | 0.65147 | 6.264 |  |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 11481.195 | 0.1217 | 876.24 |  | 6384.2193 | 0.0834 | 600.48 | 0.68529 | 6.2564 |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 11481.319 | 0.124 | 892.8 |  | 6384.3052 | 0.0859 | 618.48 | 0.69274 | 6.1381
17-00 | 11481.424 | 0.105 | 756 |  | 6384.3756 | 0.0704 | 506.88 | 0.67048 | 5.7954
18-00 | 11481.527 | 0.103 | 741.6 |  | 6384.441 | 0.0654 | 470.88 | 0.63495 | 6.2516
19-00 | 11481.6265 | 0.0995 | 716.4 |  | 6384.5019 | 0.0609 | 438.48 | 0.61206 | 6.1937
20-00 | 11481.7268 | 0.1003 | 722.16 |  | 6384.5594 | 0.0575 | 414 | 0.57328 | 6.0506
21-00 | 11481.8174 | 0.0906 | 652.32 |  | 6384.6119 | 0.0525 | 378 | 0.57947 | 6.2487
22-00 | 11481.905 | 0.0876 | 630.72 |  | 6384.6638 | 0.0519 | 373.68 | 0.59247 | 6.0576 |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 11481.9906 | 0.0856 | 616.32 |  | 6384.7181 | 0.0543 | 390.96 | 0.63435 | 6.3021 |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 11482.0718 | 0.0812 | 584.64 |  | 6384.7725 | 0.0544 | 391.68 | 0.66995 | 6.3156
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 17324.64 |  |  |  | 11471.76 | 0.66216 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 16РЖД
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 16 Узловая-2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________6000_____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103061217 |  | ____________л__ |  | №0103061217 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 3600 |  | Расчетн. коэф |  | 3600 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 6615.5198 |  |  |  | 3187.7827 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 6615.6102 | 0.0904 | 325.44 |  | 3187.8264 | 0.0437 | 157.32 | 0.48341 | 6.325 | [5 empty] | (синхронный,
2-00 | 6615.6992 | 0.089 | 320.4 |  | 3187.8697 | 0.0433 | 155.88 | 0.48652 | 6.3226 |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 6615.7859 | 0.0867 | 312.12 |  | 3187.9133 | 0.0436 | 156.96 | 0.50288 | 6.2996
4-00 | 6615.8736 | 0.0877 | 315.72 |  | 3187.9572 | 0.0439 | 158.04 | 0.50057 | 6.3393
5-00 | 6615.9629 | 0.0893 | 321.48 |  | 3188.0011 | 0.0439 | 158.04 | 0.4916 | 6.1381
6-00 | 6616.0564 | 0.0935 | 336.6 |  | 3188.0452 | 0.0441 | 158.76 | 0.47166 | 6.3397
7-00 | 6616.1508 | 0.0944 | 339.84 |  | 3188.0878 | 0.0426 | 153.36 | 0.45127 | 6.3074
8-00 | 6616.2465 | 0.0957 | 344.52 |  | 3188.1296 | 0.0418 | 150.48 | 0.43678 | 6.2838
9-00 | 6616.3382 | 0.0917 | 330.12 |  | 3188.1648 | 0.0352 | 126.72 | 0.38386 | 6.0031
10-00 | 6616.4248 | 0.0866 | 311.76 |  | 3188.1938 | 0.029 | 104.4 | 0.33487 | 6.196
11-00 | 6616.5098 | 0.085 | 306 |  | 3188.2238 | 0.03 | 108 | 0.35294 | 6.2347 |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 6616.5974 | 0.0876 | 315.36 |  | 3188.2549 | 0.0311 | 111.96 | 0.35502 | 6.2587 |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 6616.6856 | 0.0882 | 317.52 |  | 3188.2869 | 0.032 | 115.2 | 0.36281 | 6.29 |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 6616.7759 | 0.0903 | 325.08 |  | 3188.3181 | 0.0312 | 112.32 | 0.34551 | 6.264 |  |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 6616.8659 | 0.09 | 324 |  | 3188.3488 | 0.0307 | 110.52 | 0.34111 | 6.2564 |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 6616.9543 | 0.0884 | 318.24 |  | 3188.3801 | 0.0313 | 112.68 | 0.35407 | 6.1381
17-00 | 6617.0522 | 0.0979 | 352.44 |  | 3188.4191 | 0.039 | 140.4 | 0.39837 | 5.7954
18-00 | 6617.1507 | 0.0985 | 354.6 |  | 3188.46 | 0.0409 | 147.24 | 0.41523 | 6.2516
19-00 | 6617.283 | 0.1323 | 476.28 |  | 3188.511 | 0.051 | 183.6 | 0.38549 | 6.1937
20-00 | 6617.3792 | 0.0962 | 346.32 |  | 3188.5512 | 0.0402 | 144.72 | 0.41788 | 6.0506
21-00 | 6617.4718 | 0.0926 | 333.36 |  | 3188.5912 | 0.04 | 144 | 0.43197 | 6.2487
22-00 | 6617.565 | 0.0932 | 335.52 |  | 3188.6333 | 0.0421 | 151.56 | 0.45172 | 6.0576 |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 6617.6916 | 0.1266 | 455.76 |  | 3188.6933 | 0.06 | 216 | 0.47393 | 6.3021 |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 6617.794 | 0.1024 | 368.64 |  | 3188.7419 | 0.0486 | 174.96 | 0.47461 | 6.3156
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 8187.12 |  |  |  | 3453.12 | 0.42177 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 14РЖД
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 14 Дедилово |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103061203 |  | ____________л__ |  | №0103061203 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 2400 |  | Расчетн. коэф |  | 2400 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 1.9648 |  |  |  | 0.2002 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | [5 empty] | (синхронный,
2-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.3226 |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.2996
4-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.3393
5-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.1381
6-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.3397
7-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.3074
8-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.2838
9-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.0031
10-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.196
11-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.2347 |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.2587 |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.264 |  |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.2564 |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.1381
17-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 5.7954
18-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.2516
19-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.1937
20-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.0506
21-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.2487
22-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.0576 |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.3021 |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 6.3156
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 3Гео
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 3Г вв.1 Геосинтетика |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | _________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №087090870 |  | ____________л__ |  | № 087090870 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 4800 |  | Расчетн. коэф |  | 4800 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 5383.3761 |  |  |  | 2400.7793 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 5383.4274 | 0.0513 | 246.24 |  | 2400.791 | 0.0117 | 56.16 | 0.22807 | 6.4028 | [5 empty] | (синхронный,
2-00 | 5383.4812 | 0.0538 | 258.24 |  | 2400.8039 | 0.0129 | 61.92 | 0.23978 | 6.4015 |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 5383.534 | 0.0528 | 253.44 |  | 2400.8171 | 0.0132 | 63.36 | 0.25 | 6.4059
4-00 | 5383.5854 | 0.0514 | 246.72 |  | 2400.83 | 0.0129 | 61.92 | 0.25097 | 6.4175
5-00 | 5383.6348 | 0.0494 | 237.12 |  | 2400.8425 | 0.0125 | 60 | 0.25304 | 6.4231
6-00 | 5383.6861 | 0.0513 | 246.24 |  | 2400.8553 | 0.0128 | 61.44 | 0.24951 | 6.4165
7-00 | 5383.7384 | 0.0523 | 251.04 |  | 2400.8685 | 0.0132 | 63.36 | 0.25239 | 6.3841
8-00 | 5383.7902 | 0.0518 | 248.64 |  | 2400.8808 | 0.0123 | 59.04 | 0.23745 | 6.2171
9-00 | 5383.8432 | 0.053 | 254.4 |  | 2400.8918 | 0.011 | 52.8 | 0.20755 | 6.0935
10-00 | 5383.9005 | 0.0573 | 275.04 |  | 2400.9037 | 0.0119 | 57.12 | 0.20768 | 6.1458
11-00 | 5383.9559 | 0.0554 | 265.92 |  | 2400.9161 | 0.0124 | 59.52 | 0.22383 | 6.1035 |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 5383.998 | 0.0421 | 202.08 |  | 2400.924 | 0.0079 | 37.92 | 0.18765 | 6.3354 |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 5384.0357 | 0.0377 | 180.96 |  | 2400.9306 | 0.0066 | 31.68 | 0.17507 | 6.3639 |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 5384.0751 | 0.0394 | 189.12 |  | 2400.9372 | 0.0066 | 31.68 | 0.16751 | 6.3329 |  |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 5384.1142 | 0.0391 | 187.68 |  | 2400.9438 | 0.0066 | 31.68 | 0.1688 | 6.3277 |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 5384.1554 | 0.0412 | 197.76 |  | 2400.9504 | 0.0066 | 31.68 | 0.16019 | 6.3416
17-00 | 5384.1927 | 0.0373 | 179.04 |  | 2400.956 | 0.0056 | 26.88 | 0.15013 | 6.3319
18-00 | 5384.2328 | 0.0401 | 192.48 |  | 2400.9627 | 0.0067 | 32.16 | 0.16708 | 6.2408
19-00 | 5384.269 | 0.0362 | 173.76 |  | 2400.9683 | 0.0056 | 26.88 | 0.1547 | 6.2652
20-00 | 5384.3037 | 0.0347 | 166.56 |  | 2400.9731 | 0.0048 | 23.04 | 0.13833 | 6.1822
21-00 | 5384.3377 | 0.034 | 163.2 |  | 2400.9783 | 0.0052 | 24.96 | 0.15294 | 6.2344
22-00 | 5384.3753 | 0.0376 | 180.48 |  | 2400.9853 | 0.007 | 33.6 | 0.18617 | 6.1532 |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 5384.413 | 0.0377 | 180.96 |  | 2400.9918 | 0.0065 | 31.2 | 0.17241 | 6.373 |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 5384.4514 | 0.0384 | 184.32 |  | 2400.9977 | 0.0059 | 28.32 | 0.15365 | 6.3865
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 5161.44 |  |  |  | 1048.32 | 0.20311 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 26Гео
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 26 вв.2 Геосинтетика |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | _________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03М | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0806100082 |  | ____________л__ |  | № 0806100082 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 4800 |  | Расчетн. коэф |  | 4800 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 3165.5629 |  |  |  | 391.8433 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 3165.5644 | 0.0015 | 7.2 |  | 391.8453 | 0.002 | 9.6 | 1.3333 | 6.2753 | [5 empty] | (синхронный,
2-00 | 3165.5659 | 0.0015 | 7.2 |  | 391.8472 | 0.0019 | 9.12 | 1.2667 | 6.4159 |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 3165.5674 | 0.0015 | 7.2 |  | 391.8492 | 0.002 | 9.6 | 1.3333 | 6.333
4-00 | 3165.5689 | 0.0015 | 7.2 |  | 391.8513 | 0.0021 | 10.08 | 1.4 | 6.4356
5-00 | 3165.5705 | 0.0016 | 7.68 |  | 391.8535 | 0.0022 | 10.56 | 1.375 | 6.4432
6-00 | 3165.572 | 0.0015 | 7.2 |  | 391.8556 | 0.0021 | 10.08 | 1.4 | 6.4359
7-00 | 3165.5735 | 0.0015 | 7.2 |  | 391.8575 | 0.0019 | 9.12 | 1.2667 | 6.3013
8-00 | 3165.5749 | 0.0014 | 6.72 |  | 391.8593 | 0.0018 | 8.64 | 1.2857 | 6.3836
9-00 | 3165.5763 | 0.0014 | 6.72 |  | 391.8608 | 0.0015 | 7.2 | 1.0714 | 6.314
10-00 | 3165.5776 | 0.0013 | 6.24 |  | 391.8621 | 0.0013 | 6.24 | 1 | 6.2872
11-00 | 3165.5789 | 0.0013 | 6.24 |  | 391.8636 | 0.0015 | 7.2 | 1.1538 | 6.3209 |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 3165.5803 | 0.0014 | 6.72 |  | 391.8652 | 0.0016 | 7.68 | 1.1429 | 6.3449 |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 3165.5818 | 0.0015 | 7.2 |  | 391.867 | 0.0018 | 8.64 | 1.2 | 6.3737 |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 3165.5832 | 0.0014 | 6.72 |  | 391.8686 | 0.0016 | 7.68 | 1.1429 | 6.3469 |  |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 3165.5846 | 0.0014 | 6.72 |  | 391.8702 | 0.0016 | 7.68 | 1.1429 | 6.2325 |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 3165.586 | 0.0014 | 6.72 |  | 391.8718 | 0.0016 | 7.68 | 1.1429 | 6.3556
17-00 | 3165.5874 | 0.0014 | 6.72 |  | 391.8734 | 0.0016 | 7.68 | 1.1429 | 6.2777
18-00 | 3165.5888 | 0.0014 | 6.72 |  | 391.875 | 0.0016 | 7.68 | 1.1429 | 6.3429
19-00 | 3165.5901 | 0.0013 | 6.24 |  | 391.8764 | 0.0014 | 6.72 | 1.0769 | 6.2914
20-00 | 3165.5914 | 0.0013 | 6.24 |  | 391.8779 | 0.0015 | 7.2 | 1.1538 | 6.3212
21-00 | 3165.5928 | 0.0014 | 6.72 |  | 391.8795 | 0.0016 | 7.68 | 1.1429 | 6.3442
22-00 | 3165.5943 | 0.0015 | 7.2 |  | 391.8812 | 0.0017 | 8.16 | 1.1333 | 6.364 |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 3165.5957 | 0.0014 | 6.72 |  | 391.883 | 0.0018 | 8.64 | 1.2857 | 6.4005 |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 3165.5972 | 0.0015 | 7.2 |  | 391.885 | 0.002 | 9.6 | 1.3333 | 6.412
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 164.64 |  |  |  | 200.16 | 1.2157 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 13БОС
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 13 вв.1 РП-Воздуходувная |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03.01 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03.01 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0110080758 |  | ____________л__ |  | №0110080758 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 7200 |  | Расчетн. коэф |  | 7200 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 3685.788 |  |  |  | 2340.4249 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 3685.8148 | 0.0268 | 192.96 |  | 2340.4418 | 0.0169 | 121.68 | 0.6306 | 6.3439 | [5 empty] | (синхронный,
2-00 | 3685.84 | 0.0252 | 181.44 |  | 2340.4577 | 0.0159 | 114.48 | 0.63095 | 6.1369 |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 3685.8666 | 0.0266 | 191.52 |  | 2340.4746 | 0.0169 | 121.68 | 0.63534 | 6.3432
4-00 | 3685.8922 | 0.0256 | 184.32 |  | 2340.4912 | 0.0166 | 119.52 | 0.64844 | 6.3586
5-00 | 3685.9182 | 0.026 | 187.2 |  | 2340.5078 | 0.0166 | 119.52 | 0.63846 | 6.3668
6-00 | 3685.9439 | 0.0257 | 185.04 |  | 2340.5243 | 0.0165 | 118.8 | 0.64202 | 6.2613
7-00 | 3685.971 | 0.0271 | 195.12 |  | 2340.5411 | 0.0168 | 120.96 | 0.61993 | 6.3263
8-00 | 3685.9977 | 0.0267 | 192.24 |  | 2340.5567 | 0.0156 | 112.32 | 0.58427 | 6.3025
9-00 | 3686.0466 | 0.0489 | 352.08 |  | 2340.5949 | 0.0382 | 275.04 | 0.78119 | 6.235
10-00 | 3686.097 | 0.0504 | 362.88 |  | 2340.6339 | 0.039 | 280.8 | 0.77381 | 6.2125
11-00 | 3686.1256 | 0.0286 | 205.92 |  | 2340.6525 | 0.0186 | 133.92 | 0.65035 | 6.2577 |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 3686.1571 | 0.0315 | 226.8 |  | 2340.673 | 0.0205 | 147.6 | 0.65079 | 6.2826 |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 3686.1907 | 0.0336 | 241.92 |  | 2340.6983 | 0.0253 | 182.16 | 0.75298 | 6.3083 |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 3686.2327 | 0.042 | 302.4 |  | 2340.7329 | 0.0346 | 249.12 | 0.82381 | 6.2462 |  |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 3686.297 | 0.0643 | 462.96 |  | 2340.7883 | 0.0554 | 398.88 | 0.86159 | 6.2674 |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 3686.3318 | 0.0348 | 250.56 |  | 2340.8131 | 0.0248 | 178.56 | 0.71264 | 6.2914
17-00 | 3686.3609 | 0.0291 | 209.52 |  | 2340.8335 | 0.0204 | 146.88 | 0.70103 | 6.2794 |  |  |  | РП-воздуход | 6 |  | 250
18-00 | 3686.3886 | 0.0277 | 199.44 |  | 2340.8525 | 0.019 | 136.8 | 0.68592 | 6.2664
19-00 | 3686.4123 | 0.0237 | 170.64 |  | 2340.8652 | 0.0127 | 91.44 | 0.53586 | 6.2096
20-00 | 3686.4387 | 0.0264 | 190.08 |  | 2340.8794 | 0.0142 | 102.24 | 0.53788 | 6.2375
21-00 | 3686.4588 | 0.0201 | 144.72 |  | 2340.8911 | 0.0117 | 84.24 | 0.58209 | 6.2623
22-00 | 3686.4749 | 0.0161 | 115.92 |  | 2340.9003 | 0.0092 | 66.24 | 0.57143 | 6.2793 |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 3686.4893 | 0.0144 | 103.68 |  | 2340.9089 | 0.0086 | 61.92 | 0.59722 | 6.3165 |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 3686.506 | 0.0167 | 120.24 |  | 2340.9188 | 0.0099 | 71.28 | 0.59281 | 6.1443
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 5169.6 |  |  |  | 3556.08 | 0.68788 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 32БОС
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 32 вв.2 РП-Воздуходувная |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03.01 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03.01 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №110080737 |  | ____________л__ |  | №110080737 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 7200 |  | Расчетн. коэф |  | 7200 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 5382.7906 |  |  |  | 2978.4389 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 5382.8649 | 0.0743 | 534.96 |  | 2978.4874 | 0.0485 | 349.2 | 0.65276 | 6.3118 | [5 empty] | (синхронный,
2-00 | 5382.9397 | 0.0748 | 538.56 |  | 2978.536 | 0.0486 | 349.92 | 0.64973 | 6.3113 |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 5383.014 | 0.0743 | 534.96 |  | 2978.5845 | 0.0485 | 349.2 | 0.65276 | 6.3158
4-00 | 5383.0888 | 0.0748 | 538.56 |  | 2978.6334 | 0.0489 | 352.08 | 0.65374 | 6.332
5-00 | 5383.1642 | 0.0754 | 542.88 |  | 2978.6823 | 0.0489 | 352.08 | 0.64854 | 6.2726
6-00 | 5383.2398 | 0.0756 | 544.32 |  | 2978.7308 | 0.0485 | 349.2 | 0.64153 | 6.3286
7-00 | 5383.3152 | 0.0754 | 542.88 |  | 2978.7788 | 0.048 | 345.6 | 0.6366 | 6.2952
8-00 | 5383.3899 | 0.0747 | 537.84 |  | 2978.8269 | 0.0481 | 346.32 | 0.64391 | 6.2709
9-00 | 5383.4645 | 0.0746 | 537.12 |  | 2978.8745 | 0.0476 | 342.72 | 0.63807 | 6.2075
10-00 | 5383.5389 | 0.0744 | 535.68 |  | 2978.9219 | 0.0474 | 341.28 | 0.6371 | 6.1837
11-00 | 5383.6138 | 0.0749 | 539.28 |  | 2978.9695 | 0.0476 | 342.72 | 0.63551 | 6.2109 |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 5383.6884 | 0.0746 | 537.12 |  | 2979.0175 | 0.048 | 345.6 | 0.64343 | 6.2406 |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 5383.7631 | 0.0747 | 537.84 |  | 2979.066 | 0.0485 | 349.2 | 0.64926 | 6.2685 |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 5383.8388 | 0.0757 | 545.04 |  | 2979.1148 | 0.0488 | 351.36 | 0.64465 | 6.2458 |  |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 5383.9145 | 0.0757 | 545.04 |  | 2979.163 | 0.0482 | 347.04 | 0.63672 | 6.2404 |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 5383.9894 | 0.0749 | 539.28 |  | 2979.2114 | 0.0484 | 348.48 | 0.64619 | 6.253
17-00 | 5384.0647 | 0.0753 | 542.16 |  | 2979.2595 | 0.0481 | 346.32 | 0.63878 | 6.2355 |  |  |  | РП-воздуход. | 6 |  | 250
18-00 | 5384.1409 | 0.0762 | 548.64 |  | 2979.3072 | 0.0477 | 343.44 | 0.62598 | 6.2214
19-00 | 5384.2169 | 0.076 | 547.2 |  | 2979.3545 | 0.0473 | 340.56 | 0.62237 | 6.161
20-00 | 5384.2937 | 0.0768 | 552.96 |  | 2979.4027 | 0.0482 | 347.04 | 0.6276 | 6.1887
21-00 | 5384.3706 | 0.0769 | 553.68 |  | 2979.4522 | 0.0495 | 356.4 | 0.64369 | 6.2144
22-00 | 5384.4509 | 0.0803 | 578.16 |  | 2979.5064 | 0.0542 | 390.24 | 0.67497 | 6.2127 |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 5384.5315 | 0.0806 | 580.32 |  | 2979.5612 | 0.0548 | 394.56 | 0.6799 | 6.2752 |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 5384.6122 | 0.0807 | 581.04 |  | 2979.6161 | 0.0549 | 395.28 | 0.6803 | 6.2046
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 13115.52 |  |  |  | 8475.84 | 0.64625 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## ячейка 25БОС
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 25 вв.1 РП-Хитрово |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03.01 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03.01 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0110080904 |  | ____________л__ |  | №0110080904 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 2400 |  | Расчетн. коэф |  | 2400 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 12607.3904 |  |  |  | 10389.3449 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 12607.5638 | 0.1734 | 416.16 |  | 10389.4769 | 0.132 | 316.8 | 0.76125 | 6.261 | [5 empty] | (синхронный,
2-00 | 12607.7398 | 0.176 | 422.4 |  | 10389.6088 | 0.1319 | 316.56 | 0.74943 | 6.1879 |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 12607.9125 | 0.1727 | 414.48 |  | 10389.7409 | 0.1321 | 317.04 | 0.76491 | 6.2659
4-00 | 12608.0876 | 0.1751 | 420.24 |  | 10389.8737 | 0.1328 | 318.72 | 0.75842 | 6.2817
5-00 | 12608.2637 | 0.1761 | 422.64 |  | 10390.0068 | 0.1331 | 319.44 | 0.75582 | 6.2873
6-00 | 12608.4394 | 0.1757 | 421.68 |  | 10390.1394 | 0.1326 | 318.24 | 0.7547 | 6.2777
7-00 | 12608.6174 | 0.178 | 427.2 |  | 10390.2706 | 0.1312 | 314.88 | 0.73708 | 6.2441
8-00 | 12608.7879 | 0.1705 | 409.2 |  | 10390.4006 | 0.13 | 312 | 0.76246 | 6.1818
9-00 | 12608.9531 | 0.1652 | 396.48 |  | 10390.5278 | 0.1272 | 305.28 | 0.76998 | 6.0358
10-00 | 12609.1216 | 0.1685 | 404.4 |  | 10390.654 | 0.1262 | 302.88 | 0.74896 | 6.1332
11-00 | 12609.3149 | 0.1933 | 463.92 |  | 10390.7887 | 0.1347 | 323.28 | 0.69684 | 6.159 |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 12609.5138 | 0.1989 | 477.36 |  | 10390.9263 | 0.1376 | 330.24 | 0.6918 | 6.1886 |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 12609.7137 | 0.1999 | 479.76 |  | 10391.065 | 0.1387 | 332.88 | 0.69385 | 6.0619 |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 12609.9126 | 0.1989 | 477.36 |  | 10391.2031 | 0.1381 | 331.44 | 0.69432 | 6.1952 |  |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 12610.1191 | 0.2065 | 495.6 |  | 10391.3422 | 0.1391 | 333.84 | 0.67361 | 6.1893 |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 12610.3137 | 0.1946 | 467.04 |  | 10391.4779 | 0.1357 | 325.68 | 0.69733 | 6.2009
17-00 | 12610.5196 | 0.2059 | 494.16 |  | 10391.617 | 0.1391 | 333.84 | 0.67557 | 6.1839
18-00 | 12610.7229 | 0.2033 | 487.92 |  | 10391.7542 | 0.1372 | 329.28 | 0.67486 | 6.1691
19-00 | 12610.9186 | 0.1957 | 469.68 |  | 10391.8863 | 0.1321 | 317.04 | 0.67501 | 6.1105
20-00 | 12611.1236 | 0.205 | 492 |  | 10392.0223 | 0.136 | 326.4 | 0.66341 | 6.1378
21-00 | 12611.3224 | 0.1988 | 477.12 |  | 10392.1584 | 0.1361 | 326.64 | 0.68461 | 6.1636
22-00 | 12611.524 | 0.2016 | 483.84 |  | 10392.2965 | 0.1381 | 331.44 | 0.68502 | 6.1841 |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 12611.7265 | 0.2025 | 486 |  | 10392.4362 | 0.1397 | 335.28 | 0.68988 | 5.9977 |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 12611.9278 | 0.2013 | 483.12 |  | 10392.5761 | 0.1399 | 335.76 | 0.69498 | 6.2398
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 10889.76 |  |  |  | 7754.88 | 0.71213 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## УЗСК вв1
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | РП-1, ТП-1 |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч.33 ввод 1 УЗСК |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________400___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ. 03М.09 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ. 03М.09 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0810125659 |  | ____________л__ |  | №0810125659 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 80 |  | Расчетн. коэф |  | 80 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 511.0044 |  |  |  | 410.7228 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 511.0052 | 0.0008 | 0.064 |  | 410.7244 | 0.0016 | 0.128 | 2 | [6 empty] | (синхронный,
2-00 | 511.0056 | 0.0004 | 0.032 |  | 410.726 | 0.0016 | 0.128 | 4 |  |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 511.006 | 0.0004 | 0.032 |  | 410.7276 | 0.0016 | 0.128 | 4
4-00 | 511.0064 | 0.0004 | 0.032 |  | 410.7288 | 0.0012 | 0.096 | 3
5-00 | 511.0072 | 0.0008 | 0.064 |  | 410.7304 | 0.0016 | 0.128 | 2
6-00 | 511.0076 | 0.0004 | 0.032 |  | 410.732 | 0.0016 | 0.128 | 4
7-00 | 511.008 | 0.0004 | 0.032 |  | 410.7332 | 0.0012 | 0.096 | 3
8-00 | 511.1088 | 0.1008 | 8.064 |  | 410.7972 | 0.064 | 5.12 | 0.63492
9-00 | 511.2104 | 0.1016 | 8.128 |  | 410.8704 | 0.0732 | 5.856 | 0.72047
10-00 | 511.3268 | 0.1164 | 9.312 |  | 410.9556 | 0.0852 | 6.816 | 0.73196
11-00 | 511.4928 | 0.166 | 13.28 |  | 411.0784 | 0.1228 | 9.824 | 0.73976 |  |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 511.7464 | 0.2536 | 20.288 |  | 411.2608 | 0.1824 | 14.592 | 0.71924 |  |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 511.9256 | 0.1792 | 14.336 |  | 411.4064 | 0.1456 | 11.648 | 0.8125 |  |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 512.1588 | 0.2332 | 18.656 |  | 411.5836 | 0.1772 | 14.176 | 0.75986 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 512.36 | 0.2012 | 16.096 |  | 411.7088 | 0.1252 | 10.016 | 0.62227 |  |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 512.4976 | 0.1376 | 11.008 |  | 411.8024 | 0.0936 | 7.488 | 0.68023
17-00 | 512.5072 | 0.0096 | 0.768 |  | 411.8096 | 0.0072 | 0.576 | 0.75
18-00 | 512.5076 | 0.0004 | 0.032 |  | 411.8112 | 0.0016 | 0.128 | 4
19-00 | 512.5084 | 0.0008 | 0.064 |  | 411.8124 | 0.0012 | 0.096 | 1.5
20-00 | 512.5088 | 0.0004 | 0.032 |  | 411.814 | 0.0016 | 0.128 | 4
21-00 | 512.5092 | 0.0004 | 0.032 |  | 411.8152 | 0.0012 | 0.096 | 3
22-00 | 512.5096 | 0.0004 | 0.032 |  | 411.8164 | 0.0012 | 0.096 | 3 |  |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 512.51 | 0.0004 | 0.032 |  | 411.818 | 0.0016 | 0.128 | 4 |  |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 512.5108 | 0.0008 | 0.064 |  | 411.8196 | 0.0016 | 0.128 | 2
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 120.512 |  |  |  | 87.744 | 0.72809 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## УЗСК вв2
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | РП-1, ТП-1 |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч.16 ввод 2 УЗСК |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________400___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ. 03М.09 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ. 03М.09 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0804125062 |  | ____________л__ |  | №0804125062 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 80 |  | Расчетн. коэф |  | 80 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 182.052 |  |  |  | 80.3604 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 182.0548 | 0.0028 | 0.224 |  | 80.3608 | 0.0004 | 0.032 | 0.14286 | [6 empty] | (синхронный,
2-00 | 182.058 | 0.0032 | 0.256 |  | 80.3612 | 0.0004 | 0.032 | 0.125 |  |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 182.0608 | 0.0028 | 0.224 |  | 80.3612 | 0 | 0 | 0
4-00 | 182.064 | 0.0032 | 0.256 |  | 80.362 | 0.0008 | 0.064 | 0.25
5-00 | 182.0668 | 0.0028 | 0.224 |  | 80.362 | 0 | 0 | 0
6-00 | 182.07 | 0.0032 | 0.256 |  | 80.3624 | 0.0004 | 0.032 | 0.125
7-00 | 182.0732 | 0.0032 | 0.256 |  | 80.3628 | 0.0004 | 0.032 | 0.125
8-00 | 182.1176 | 0.0444 | 3.552 |  | 80.3856 | 0.0228 | 1.824 | 0.51351
9-00 | 182.2416 | 0.124 | 9.92 |  | 80.4632 | 0.0776 | 6.208 | 0.62581
10-00 | 182.3436 | 0.102 | 8.16 |  | 80.5088 | 0.0456 | 3.648 | 0.44706
11-00 | 182.44 | 0.0964 | 7.712 |  | 80.5556 | 0.0468 | 3.744 | 0.48548 |  |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 182.522 | 0.082 | 6.56 |  | 80.5952 | 0.0396 | 3.168 | 0.48293 |  |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 182.6064 | 0.0844 | 6.752 |  | 80.6404 | 0.0452 | 3.616 | 0.53555 |  |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 182.672 | 0.0656 | 5.248 |  | 80.6752 | 0.0348 | 2.784 | 0.53049 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 182.7548 | 0.0828 | 6.624 |  | 80.7228 | 0.0476 | 3.808 | 0.57488 |  |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 182.8312 | 0.0764 | 6.112 |  | 80.7656 | 0.0428 | 3.424 | 0.56021
17-00 | 182.8452 | 0.014 | 1.12 |  | 80.77 | 0.0044 | 0.352 | 0.31429
18-00 | 182.8484 | 0.0032 | 0.256 |  | 80.7704 | 0.0004 | 0.032 | 0.125
19-00 | 182.8508 | 0.0024 | 0.192 |  | 80.7704 | 0 | 0 | 0
20-00 | 182.854 | 0.0032 | 0.256 |  | 80.7704 | 0 | 0 | 0
21-00 | 182.8568 | 0.0028 | 0.224 |  | 80.7704 | 0 | 0 | 0
22-00 | 182.86 | 0.0032 | 0.256 |  | 80.7708 | 0.0004 | 0.032 | 0.125 |  |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 182.8624 | 0.0024 | 0.192 |  | 80.7708 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 182.8656 | 0.0032 | 0.256 |  | 80.7708 | 0 | 0 | 0
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 65.088 |  |  |  | 32.832 | 0.50442 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## УЗСК вв3
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | РП-1, ТП-1 |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч.26 ввод 3 УЗСК |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________400___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ. 03М.09 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ. 03М.09 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0804125145 |  | ____________л__ |  | №0804125145 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 80 |  | Расчетн. коэф |  | 80 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 1203.1664 |  |  |  | 1030.9592 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 1203.178 | 0.0116 | 0.928 |  | 1030.982 | 0.0228 | 1.824 | 1.9655 | [6 empty] | (синхронный,
2-00 | 1203.19 | 0.012 | 0.96 |  | 1031.0048 | 0.0228 | 1.824 | 1.9 |  |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 1203.202 | 0.012 | 0.96 |  | 1031.0276 | 0.0228 | 1.824 | 1.9
4-00 | 1203.214 | 0.012 | 0.96 |  | 1031.0508 | 0.0232 | 1.856 | 1.9333
5-00 | 1203.226 | 0.012 | 0.96 |  | 1031.074 | 0.0232 | 1.856 | 1.9333
6-00 | 1203.238 | 0.012 | 0.96 |  | 1031.0972 | 0.0232 | 1.856 | 1.9333
7-00 | 1203.25 | 0.012 | 0.96 |  | 1031.12 | 0.0228 | 1.824 | 1.9
8-00 | 1203.3776 | 0.1276 | 10.208 |  | 1031.1676 | 0.0476 | 3.808 | 0.37304
9-00 | 1203.8476 | 0.47 | 37.6 |  | 1031.4756 | 0.308 | 24.64 | 0.65532
10-00 | 1204.2316 | 0.384 | 30.72 |  | 1031.7484 | 0.2728 | 21.824 | 0.71042
11-00 | 1204.6268 | 0.3952 | 31.616 |  | 1032.028 | 0.2796 | 22.368 | 0.70749 |  |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 1205.1964 | 0.5696 | 45.568 |  | 1032.5292 | 0.5012 | 40.096 | 0.87992 |  |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 1205.8412 | 0.6448 | 51.584 |  | 1033.1216 | 0.5924 | 47.392 | 0.91873 |  |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 1206.4276 | 0.5864 | 46.912 |  | 1033.6524 | 0.5308 | 42.464 | 0.90518 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 1207.2 | 0.7724 | 61.792 |  | 1034.392 | 0.7396 | 59.168 | 0.95753 |  |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 1207.736 | 0.536 | 42.88 |  | 1034.818 | 0.426 | 34.08 | 0.79478
17-00 | 1207.8288 | 0.0928 | 7.424 |  | 1034.8608 | 0.0428 | 3.424 | 0.46121
18-00 | 1207.8404 | 0.0116 | 0.928 |  | 1034.8828 | 0.022 | 1.76 | 1.8966
19-00 | 1207.8524 | 0.012 | 0.96 |  | 1034.904 | 0.0212 | 1.696 | 1.7667
20-00 | 1207.864 | 0.0116 | 0.928 |  | 1034.9256 | 0.0216 | 1.728 | 1.8621
21-00 | 1207.876 | 0.012 | 0.96 |  | 1034.9476 | 0.022 | 1.76 | 1.8333
22-00 | 1207.888 | 0.012 | 0.96 |  | 1034.9696 | 0.022 | 1.76 | 1.8333 |  |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 1207.9 | 0.012 | 0.96 |  | 1034.9924 | 0.0228 | 1.824 | 1.9 |  |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 1207.9116 | 0.0116 | 0.928 |  | 1035.0148 | 0.0224 | 1.792 | 1.931
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 379.616 |  |  |  | 324.448 | 0.85467 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Добрыня вв1
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | РП-2 КТП-27 |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | ввод 1 Добрыня |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________400___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 |  | Реактивн. сч-к тип |  | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №1109161417 |  | ____________л__ |  | №1109161417 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 1 |  | Расчетн. коэф |  | 1 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 6441.54 |  |  |  | 360.974 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 6442.75 | 1.21 | 1.21 |  | 361.068 | 0.094 | 0.094 | 0.077686 | [6 empty] | (синхронный,
2-00 | 6443.958 | 1.208 | 1.208 |  | 361.16 | 0.092 | 0.092 | 0.076159 |  |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 6445.166 | 1.208 | 1.208 |  | 361.254 | 0.094 | 0.094 | 0.077815
4-00 | 6446.374 | 1.208 | 1.208 |  | 361.348 | 0.094 | 0.094 | 0.077815
5-00 | 6447.588 | 1.214 | 1.214 |  | 361.444 | 0.096 | 0.096 | 0.079077
6-00 | 6448.794 | 1.206 | 1.206 |  | 361.54 | 0.096 | 0.096 | 0.079602
7-00 | 6449.95 | 1.156 | 1.156 |  | 361.616 | 0.076 | 0.076 | 0.065744
8-00 | 6450.196 | 0.246 | 0.246 |  | 361.644 | 0.028 | 0.028 | 0.11382
9-00 | 6451.122 | 0.926 | 0.926 |  | 361.68 | 0.036 | 0.036 | 0.038877
10-00 | 6453.166 | 2.044 | 2.044 |  | 361.702 | 0.022 | 0.022 | 0.010763
11-00 | 6455.084 | 1.918 | 1.918 |  | 361.736 | 0.034 | 0.034 | 0.017727 |  |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 6456.722 | 1.638 | 1.638 |  | 361.77 | 0.034 | 0.034 | 0.020757 |  |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 6458.872 | 2.15 | 2.15 |  | 361.952 | 0.182 | 0.182 | 0.084651 |  |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 6460.82 | 1.948 | 1.948 |  | 362.002 | 0.05 | 0.05 | 0.025667 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 6461.554 | 0.734 | 0.734 |  | 362.18 | 0.178 | 0.178 | 0.24251 |  |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 6461.87 | 0.316 | 0.316 |  | 362.416 | 0.236 | 0.236 | 0.74684
17-00 | 6463.046 | 1.176 | 1.176 |  | 362.69 | 0.274 | 0.274 | 0.23299
18-00 | 6463.32 | 0.274 | 0.274 |  | 362.76 | 0.07 | 0.07 | 0.25547
19-00 | 6465.428 | 2.108 | 2.108 |  | 362.824 | 0.064 | 0.064 | 0.030361
20-00 | 6467.708 | 2.28 | 2.28 |  | 362.934 | 0.11 | 0.11 | 0.048246
21-00 | 6470.978 | 3.27 | 3.27 |  | 363.044 | 0.11 | 0.11 | 0.033639
22-00 | 6472.648 | 1.67 | 1.67 |  | 363.152 | 0.108 | 0.108 | 0.064671 |  |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 6473.954 | 1.306 | 1.306 |  | 363.228 | 0.076 | 0.076 | 0.058193 |  |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 6475.204 | 1.25 | 1.25 |  | 363.262 | 0.034 | 0.034 | 0.0272
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 33.664 |  |  |  | 2.288 | 0.067966 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Добрыня вв2
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | РП-1 ТП-3 |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | ввод 2 Добрыня |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________400___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 |  | Реактивн. сч-к тип |  | ПСЧ-4ТМ.05МК.04 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №1108161763 |  | ____________л__ |  | №1108161763 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 30 |  | Расчетн. коэф |  | 30 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 68.3724 |  |  |  | 25.9328 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 68.3724 | 0 | 0 |  | 25.9328 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | (синхронный,
2-00 | 68.3724 | 0 | 0 |  | 25.9328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 68.3724 | 0 | 0 |  | 25.9328 | 0 | 0 | 0
4-00 | 68.3952 | 0.0228 | 0.684 |  | 25.936 | 0.0032 | 0.096 | 0.14035
5-00 | 68.422 | 0.0268 | 0.804 |  | 25.94 | 0.004 | 0.12 | 0.14925
6-00 | 68.4488 | 0.0268 | 0.804 |  | 25.9436 | 0.0036 | 0.108 | 0.13433
7-00 | 68.4752 | 0.0264 | 0.792 |  | 25.9476 | 0.004 | 0.12 | 0.15152
8-00 | 68.5016 | 0.0264 | 0.792 |  | 25.9516 | 0.004 | 0.12 | 0.15152
9-00 | 68.528 | 0.0264 | 0.792 |  | 25.9552 | 0.0036 | 0.108 | 0.13636
10-00 | 68.612 | 0.084 | 2.52 |  | 25.994 | 0.0388 | 1.164 | 0.4619
11-00 | 68.772 | 0.16 | 4.8 |  | 26.0852 | 0.0912 | 2.736 | 0.57 |  |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 68.8544 | 0.0824 | 2.472 |  | 26.1164 | 0.0312 | 0.936 | 0.37864 |  |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 68.904 | 0.0496 | 1.488 |  | 26.134 | 0.0176 | 0.528 | 0.35484 |  |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 68.9084 | 0.0044 | 0.132 |  | 26.1364 | 0.0024 | 0.072 | 0.54545 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 68.998 | 0.0896 | 2.688 |  | 26.2304 | 0.094 | 2.82 | 1.0491 |  |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 69.0564 | 0.0584 | 1.752 |  | 26.244 | 0.0136 | 0.408 | 0.23288
17-00 | 69.104 | 0.0476 | 1.428 |  | 26.2512 | 0.0072 | 0.216 | 0.15126
18-00 | 69.2004 | 0.0964 | 2.892 |  | 26.3344 | 0.0832 | 2.496 | 0.86307
19-00 | 69.236 | 0.0356 | 1.068 |  | 26.3376 | 0.0032 | 0.096 | 0.089888
20-00 | 69.2664 | 0.0304 | 0.912 |  | 26.338 | 0.0004 | 0.012 | 0.013158
21-00 | 69.2932 | 0.0268 | 0.804 |  | 26.3412 | 0.0032 | 0.096 | 0.1194
22-00 | 69.3196 | 0.0264 | 0.792 |  | 26.3448 | 0.0036 | 0.108 | 0.13636 |  |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 69.3464 | 0.0268 | 0.804 |  | 26.3484 | 0.0036 | 0.108 | 0.13433 |  |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 69.3732 | 0.0268 | 0.804 |  | 26.352 | 0.0036 | 0.108 | 0.13433
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 30.024 |  |  |  | 12.576 | 0.41886 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Мегафон
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | РП-1 ЩСУ-9 ц.02 |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч.24 Мегафон |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________400___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | Меркурий 230ART-01 |  | Реактивн. сч-к тип |  | Меркурий 230ART-01 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №31644177 |  | ____________л__ |  | №31644177 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 1 |  | Расчетн. коэф |  | 1 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 4465.64 |  |  |  | 154.914 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 4470.2005 | 4.5605 | 4.5605 |  | 155.1375 | 0.2235 | 0.2235 | 0.049008 | [6 empty] | (синхронный,
2-00 | 4474.7605 | 4.56 | 4.56 |  | 155.358 | 0.2205 | 0.2205 | 0.048355 |  |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 4479.2405 | 4.48 | 4.48 |  | 155.576 | 0.218 | 0.218 | 0.048661
4-00 | 4483.686 | 4.4455 | 4.4455 |  | 155.8005 | 0.2245 | 0.2245 | 0.050501
5-00 | 4488.089 | 4.403 | 4.403 |  | 156.031 | 0.2305 | 0.2305 | 0.052351
6-00 | 4492.543 | 4.454 | 4.454 |  | 156.274 | 0.243 | 0.243 | 0.054558
7-00 | 4496.9535 | 4.4105 | 4.4105 |  | 156.5005 | 0.2265 | 0.2265 | 0.051355
8-00 | 4501.4835 | 4.53 | 4.53 |  | 156.7255 | 0.225 | 0.225 | 0.049669
9-00 | 4506.0935 | 4.61 | 4.61 |  | 156.9075 | 0.182 | 0.182 | 0.039479
10-00 | 4510.8995 | 4.806 | 4.806 |  | 157.08 | 0.1725 | 0.1725 | 0.035893
11-00 | 4515.778 | 4.8785 | 4.8785 |  | 157.253 | 0.173 | 0.173 | 0.035462 |  |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 4520.6895 | 4.9115 | 4.9115 |  | 157.4 | 0.147 | 0.147 | 0.02993 |  |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 4525.646 | 4.9565 | 4.9565 |  | 157.557 | 0.157 | 0.157 | 0.031676 |  |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 4530.664 | 5.018 | 5.018 |  | 157.719 | 0.162 | 0.162 | 0.032284 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 4535.6195 | 4.9555 | 4.9555 |  | 157.8775 | 0.1585 | 0.1585 | 0.031985 |  |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 4540.5455 | 4.926 | 4.926 |  | 158.062 | 0.1845 | 0.1845 | 0.037454
17-00 | 4545.507 | 4.9615 | 4.9615 |  | 158.252 | 0.19 | 0.19 | 0.038295
18-00 | 4550.3905 | 4.8835 | 4.8835 |  | 158.443 | 0.191 | 0.191 | 0.039111
19-00 | 4555.267 | 4.8765 | 4.8765 |  | 158.6235 | 0.1805 | 0.1805 | 0.037014
20-00 | 4560.1585 | 4.8915 | 4.8915 |  | 158.823 | 0.1995 | 0.1995 | 0.040785
21-00 | 4565.0325 | 4.874 | 4.874 |  | 159.019 | 0.196 | 0.196 | 0.040213
22-00 | 4569.877 | 4.8445 | 4.8445 |  | 159.2165 | 0.1975 | 0.1975 | 0.040768 |  |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 4574.7005 | 4.8235 | 4.8235 |  | 159.4305 | 0.214 | 0.214 | 0.044366 |  |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 4579.378 | 4.6775 | 4.6775 |  | 159.648 | 0.2175 | 0.2175 | 0.046499
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 113.738 |  |  |  | 4.734 | 0.041622 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Тихомирова
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | ТП-фекальная |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч.2 гр. Тихомирова |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________400___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 |  | Реактивн. сч-к тип |  | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №1110160049 |  | ____________л__ |  | №1110160049 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 1 |  | Расчетн. коэф |  | 1 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 4272.62 |  |  |  | 492.5 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 4275.172 | 2.552 | 2.552 |  | 492.604 | 0.104 | 0.104 | 0.040752 | [6 empty] | (синхронный,
2-00 | 4277.74 | 2.568 | 2.568 |  | 492.718 | 0.114 | 0.114 | 0.044393 |  |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 4280.28 | 2.54 | 2.54 |  | 492.806 | 0.088 | 0.088 | 0.034646
4-00 | 4282.856 | 2.576 | 2.576 |  | 492.912 | 0.106 | 0.106 | 0.041149
5-00 | 4285.404 | 2.548 | 2.548 |  | 493.006 | 0.094 | 0.094 | 0.036892
6-00 | 4287.942 | 2.538 | 2.538 |  | 493.096 | 0.09 | 0.09 | 0.035461
7-00 | 4290.556 | 2.614 | 2.614 |  | 493.214 | 0.118 | 0.118 | 0.045142
8-00 | 4293.206 | 2.65 | 2.65 |  | 493.322 | 0.108 | 0.108 | 0.040755
9-00 | 4295.804 | 2.598 | 2.598 |  | 493.44 | 0.118 | 0.118 | 0.04542
10-00 | 4297.8 | 1.996 | 1.996 |  | 493.52 | 0.08 | 0.08 | 0.04008
11-00 | 4299.098 | 1.298 | 1.298 |  | 493.586 | 0.066 | 0.066 | 0.050847 |  |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 4300.472 | 1.374 | 1.374 |  | 493.688 | 0.102 | 0.102 | 0.074236 |  |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 4301.776 | 1.304 | 1.304 |  | 493.774 | 0.086 | 0.086 | 0.065951 |  |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 4303.1 | 1.324 | 1.324 |  | 493.87 | 0.096 | 0.096 | 0.072508 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 4304.4 | 1.3 | 1.3 |  | 493.956 | 0.086 | 0.086 | 0.066154 |  |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 4306.852 | 2.452 | 2.452 |  | 494.046 | 0.09 | 0.09 | 0.036705
17-00 | 4309.408 | 2.556 | 2.556 |  | 494.14 | 0.094 | 0.094 | 0.036776
18-00 | 4312.132 | 2.724 | 2.724 |  | 494.242 | 0.102 | 0.102 | 0.037445
19-00 | 4314.856 | 2.724 | 2.724 |  | 494.376 | 0.134 | 0.134 | 0.049192
20-00 | 4317.504 | 2.648 | 2.648 |  | 494.506 | 0.13 | 0.13 | 0.049094
21-00 | 4320.062 | 2.558 | 2.558 |  | 494.612 | 0.106 | 0.106 | 0.041439
22-00 | 4322.596 | 2.534 | 2.534 |  | 494.702 | 0.09 | 0.09 | 0.035517 |  |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 4325.16 | 2.564 | 2.564 |  | 494.816 | 0.114 | 0.114 | 0.044462 |  |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 4327.734 | 2.574 | 2.574 |  | 494.922 | 0.106 | 0.106 | 0.041181
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 55.114 |  |  |  | 2.422 | 0.043945 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Академия
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | РП-1 ТП-4 |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | Академия Пластика |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 20 декабря |  |  | 2017года
напряжения |  |  |  | ________400___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 |  | Реактивн. сч-к тип |  | ПСЧ-4ТМ.05МК.20 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №1109161537 |  | ____________л__ |  | №1109161537 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 1 |  | Расчетн. коэф |  | 1 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 5788.036 |  |  |  | 1629.86 | [6 empty] | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 5788.204 | 0.168 | 0.168 |  | 1629.862 | 0.002 | 0.002 | 0.011905 | [6 empty] | (синхронный,
2-00 | 5788.37 | 0.166 | 0.166 |  | 1629.862 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 5788.54 | 0.17 | 0.17 |  | 1629.862 | 0 | 0 | 0
4-00 | 5788.694 | 0.154 | 0.154 |  | 1629.862 | 0 | 0 | 0
5-00 | 5788.866 | 0.172 | 0.172 |  | 1629.864 | 0.002 | 0.002 | 0.011628
6-00 | 5789.032 | 0.166 | 0.166 |  | 1629.864 | 0 | 0 | 0
7-00 | 5789.186 | 0.154 | 0.154 |  | 1629.864 | 0 | 0 | 0
8-00 | 5789.356 | 0.17 | 0.17 |  | 1629.864 | 0 | 0 | 0
9-00 | 5789.916 | 0.56 | 0.56 |  | 1629.866 | 0.002 | 0.002 | 0.0035714
10-00 | 5790.93 | 1.014 | 1.014 |  | 1629.93 | 0.064 | 0.064 | 0.063116
11-00 | 5791.998 | 1.068 | 1.068 |  | 1630.024 | 0.094 | 0.094 | 0.088015 |  |  |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 5793.034 | 1.036 | 1.036 |  | 1630.04 | 0.016 | 0.016 | 0.015444 |  |  |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 5794.058 | 1.024 | 1.024 |  | 1630.052 | 0.012 | 0.012 | 0.011719 |  |  |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 5795.056 | 0.998 | 0.998 |  | 1630.056 | 0.004 | 0.004 | 0.004008 | [5 empty] | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 5795.91 | 0.854 | 0.854 |  | 1630.06 | 0.004 | 0.004 | 0.0046838 |  |  |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 5796.618 | 0.708 | 0.708 |  | 1630.06 | 0 | 0 | 0
17-00 | 5797.4 | 0.782 | 0.782 |  | 1630.06 | 0 | 0 | 0
18-00 | 5798.202 | 0.802 | 0.802 |  | 1630.06 | 0 | 0 | 0
19-00 | 5798.572 | 0.37 | 0.37 |  | 1630.066 | 0.006 | 0.006 | 0.016216
20-00 | 5798.934 | 0.362 | 0.362 |  | 1630.076 | 0.01 | 0.01 | 0.027624
21-00 | 5799.164 | 0.23 | 0.23 |  | 1630.082 | 0.006 | 0.006 | 0.026087
22-00 | 5799.334 | 0.17 | 0.17 |  | 1630.084 | 0.002 | 0.002 | 0.011765 |  |  |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 5799.502 | 0.168 | 0.168 |  | 1630.084 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 5799.67 | 0.168 | 0.168 |  | 1630.084 | 0 | 0 | 0
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 11.634 |  |  |  | 0.224 | 0.019254 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## ПС 167
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167 (ГПП-1) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.24+2 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 167 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В |  |  |  | 1125 |  |  | 200
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 4267.8 |  | 1796.4 |  | 0.42092
2-00 | 4179.6 |  | 1769.4 |  | 0.42334
3-00 | 4102.2 |  | 1756.8 |  | 0.42826
4-00 | 4206.6 |  | 1839.6 |  | 0.43731 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 4213.8 |  | 1881 |  | 0.44639 |  |  |  |  | а) высоковольтные |  |  |  | 1240 |  |  | 500
6-00 | 4231.8 |  | 1837.8 |  | 0.43428 |  |  |  |  | б) низковольтные |  |  |  | 1392 |  |  | 0
7-00 | 4312.8 |  | 1773 |  | 0.4111
8-00 | 4572 |  | 1767.6 |  | 0.38661
9-00 | 4917.6 |  | 1949.4 |  | 0.39641 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 5265 |  | 2145.6 |  | 0.40752 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 5187.6 |  | 2169 |  | 0.41811 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 5097.6 |  | 2185.2 |  | 0.42867 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 4915.8 |  | 2113.2 |  | 0.42988 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 5112 |  | 2275.2 |  | 0.44507 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 5097.6 |  | 2284.2 |  | 0.44809 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 5094 |  | 2282.4 |  | 0.44806 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 4935.6 |  | 2028.6 |  | 0.41101 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 4793.4 |  | 1949.4 |  | 0.40668 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 4577.4 |  | 1706.4 |  | 0.37279
20-00 | 4703.4 |  | 1661.4 |  | 0.35323
21-00 | 4624.2 |  | 1715.4 |  | 0.37096
22-00 | 4591.8 |  | 1735.2 |  | 0.37789
23-00 | 4559.4 |  | 1809 |  | 0.39676
24-00 | 4368.6 |  | 1783.8 |  | 0.40832 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 111927.6 |  | 46215 |  | 0.4129
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 15370.2 |  | 6264 | 5123.4 |  | 2088 |  | 0.40754
с 17 до 21 | 18698.4 |  | 7032.6 | 4674.6 |  | 1758.15 |  | 0.37611
с 0 до 24 | 111927.6 |  | 46215 | 4663.65 |  | 1925.625 |  | 0.4129
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## ПС 214 Т1
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214(ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.3+4 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 214 тр-р№1 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 3556.8 |  | 2390.4 |  | 0.67206
2-00 | 3463.2 |  | 2354.4 |  | 0.67983
3-00 | 3448.8 |  | 2354.4 |  | 0.68267
4-00 | 3567.6 |  | 2426.4 |  | 0.68012 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 3528 |  | 2408.4 |  | 0.68265 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 3538.8 |  | 2383.2 |  | 0.67345 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 3567.6 |  | 2372.4 |  | 0.66498
8-00 | 3794.4 |  | 2444.4 |  | 0.64421
9-00 | 4176 |  | 2646 |  | 0.63362 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 4233.6 |  | 2667.6 |  | 0.6301 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 3895.2 |  | 2466 |  | 0.63309 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 3848.4 |  | 2469.6 |  | 0.64172 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 3607.2 |  | 2394 |  | 0.66367 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 3722.4 |  | 2505.6 |  | 0.67311 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 3841.2 |  | 2624.4 |  | 0.68322 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 3618 |  | 2451.6 |  | 0.67761 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 3603.6 |  | 2386.8 |  | 0.66234 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 3639.6 |  | 2394 |  | 0.65776 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 3711.6 |  | 2322 |  | 0.62561
20-00 | 3672 |  | 2268 |  | 0.61765
21-00 | 3546 |  | 2250 |  | 0.63452
22-00 | 3596.4 |  | 2318.4 |  | 0.64464
23-00 | 3679.2 |  | 2408.4 |  | 0.6546
24-00 | 3492 |  | 2347.2 |  | 0.67216 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 88347.6 |  | 58053.6 |  | 0.6571
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 12304.8 |  | 7779.6 | 4101.6 |  | 2593.2 |  | 0.63224
с 17 до 21 | 14569.2 |  | 9234 | 3642.3 |  | 2308.5 |  | 0.6338
с 0 до 24 | 88347.6 |  | 58053.6 | 3681.15 |  | 2418.9 |  | 0.6571
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## ПС 214 Т2
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214(ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.36+37 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 214 тр-№2 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 2844 |  | 2124 |  | 0.74684
2-00 | 2851.2 |  | 2131.2 |  | 0.74747
3-00 | 2822.4 |  | 2120.4 |  | 0.75128
4-00 | 2826 |  | 2138.4 |  | 0.75669 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 2865.6 |  | 2145.6 |  | 0.74874 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 2854.8 |  | 2142 |  | 0.75032 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 2916 |  | 2113.2 |  | 0.72469
8-00 | 2944.8 |  | 2095.2 |  | 0.71149
9-00 | 2844 |  | 2034 |  | 0.71519 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 2880 |  | 2066.4 |  | 0.7175 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 2962.8 |  | 2116.8 |  | 0.71446 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 2959.2 |  | 2127.6 |  | 0.71898 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 2887.2 |  | 2116.8 |  | 0.73317 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 2890.8 |  | 2095.2 |  | 0.72478 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 2919.6 |  | 2102.4 |  | 0.7201 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 2952 |  | 2113.2 |  | 0.71585 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 3031.2 |  | 2113.2 |  | 0.69715 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 2941.2 |  | 2113.2 |  | 0.71848 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 2944.8 |  | 2055.6 |  | 0.69804
20-00 | 3038.4 |  | 2091.6 |  | 0.68839
21-00 | 2901.6 |  | 2106 |  | 0.72581
22-00 | 2941.2 |  | 2160 |  | 0.73439
23-00 | 2966.4 |  | 2206.8 |  | 0.74393
24-00 | 2952 |  | 2206.8 |  | 0.74756 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 69937.2 |  | 50835.6 |  | 0.72687
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 8686.8 |  | 6217.2 | 2895.6 |  | 2072.4 |  | 0.71571
с 17 до 21 | 11826 |  | 8366.4 | 2956.5 |  | 2091.6 |  | 0.70746
с 0 до 24 | 69937.2 |  | 50835.6 | 2914.05 |  | 2118.15 |  | 0.72687
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## ПС 214
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214(ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.3+4+36+37 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 214 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 6400.8 |  | 4514.4 |  | 0.70529
2-00 | 6314.4 |  | 4485.6 |  | 0.71038
3-00 | 6271.2 |  | 4474.8 |  | 0.71355
4-00 | 6393.6 |  | 4564.8 |  | 0.71396 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 6393.6 |  | 4554 |  | 0.71227 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 6393.6 |  | 4525.2 |  | 0.70777 |  |  |  |  | б) низковольтные |  |  |  | 1340
7-00 | 6483.6 |  | 4485.6 |  | 0.69184
8-00 | 6739.2 |  | 4539.6 |  | 0.67361
9-00 | 7020 |  | 4680 |  | 0.66667 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 7113.6 |  | 4734 |  | 0.66549 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 6858 |  | 4582.8 |  | 0.66824 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 6807.6 |  | 4597.2 |  | 0.6753 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 6494.4 |  | 4510.8 |  | 0.69457 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 6613.2 |  | 4600.8 |  | 0.6957 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 6760.8 |  | 4726.8 |  | 0.69915 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 6570 |  | 4564.8 |  | 0.69479 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 6634.8 |  | 4500 |  | 0.67824 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 6580.8 |  | 4507.2 |  | 0.6849 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 6656.4 |  | 4377.6 |  | 0.65765
20-00 | 6710.4 |  | 4359.6 |  | 0.64968
21-00 | 6447.6 |  | 4356 |  | 0.6756
22-00 | 6537.6 |  | 4478.4 |  | 0.68502
23-00 | 6645.6 |  | 4615.2 |  | 0.69447
24-00 | 6444 |  | 4554 |  | 0.7067 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 158284.8 |  | 108889.2 |  | 0.68793
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 20991.6 |  | 13996.8 | 6997.2 |  | 4665.6 |  | 0.66678
с 17 до 21 | 26395.2 |  | 17600.4 | 6598.8 |  | 4400.1 |  | 0.6668
с 0 до 24 | 158284.8 |  | 108889.2 | 6595.2 |  | 4537.05 |  | 0.68793
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Всего с субабонентами
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167, 214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | п/ст167+п/ст214 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | предприятию с субабонентами | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 10668.6 |  | 6310.8 |  | 0.59153
2-00 | 10494 |  | 6255 |  | 0.59605
3-00 | 10373.4 |  | 6231.6 |  | 0.60073
4-00 | 10600.2 |  | 6404.4 |  | 0.60418 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 10607.4 |  | 6435 |  | 0.60665 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 10625.4 |  | 6363 |  | 0.59885 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 10796.4 |  | 6258.6 |  | 0.57969
8-00 | 11311.2 |  | 6307.2 |  | 0.55761
9-00 | 11937.6 |  | 6629.4 |  | 0.55534 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 12378.6 |  | 6879.6 |  | 0.55577 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 12045.6 |  | 6751.8 |  | 0.56052 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 11905.2 |  | 6782.4 |  | 0.5697 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 11410.2 |  | 6624 |  | 0.58053 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 11725.2 |  | 6876 |  | 0.58643 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 11858.4 |  | 7011 |  | 0.59123 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 11664 |  | 6847.2 |  | 0.58704 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 11570.4 |  | 6528.6 |  | 0.56425 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 11374.2 |  | 6456.6 |  | 0.56765 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 11233.8 |  | 6084 |  | 0.54158
20-00 | 11413.8 |  | 6021 |  | 0.52752
21-00 | 11071.8 |  | 6071.4 |  | 0.54837
22-00 | 11129.4 |  | 6213.6 |  | 0.55831
23-00 | 11205 |  | 6424.2 |  | 0.57333
24-00 | 10812.6 |  | 6337.8 |  | 0.58615 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 270212.4 |  | 155104.2 |  | 0.57401
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 36361.8 |  | 20260.8 | 12120.6 |  | 6753.6 |  | 0.5572
с 17 до 21 | 45093.6 |  | 24633 | 11273.4 |  | 6158.25 |  | 0.54626
с 0 до 24 | 270212.4 |  | 155104.2 | 11258.85 |  | 6462.675 |  | 0.57401
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Субабоненты
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167,214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | Энергосеть+РЖД+Бос-эксплуатация+ Пластик-Геосинтетика+ УЗСК+Добрыня+Мегафон+Тихомирова+Академия Пластика |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 3872.9865 |  | 2467.0875 |  | 0.637
2-00 | 3672.39 |  | 2392.2105 |  | 0.6514
3-00 | 3597.974 |  | 2372.592 |  | 0.65942
4-00 | 3860.7555 |  | 2533.4565 |  | 0.65621 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 3868.989 |  | 2548.0865 |  | 0.65859 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 3912.456 |  | 2514.753 |  | 0.64276 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 4002.0545 |  | 2494.4125 |  | 0.62328
8-00 | 4222.892 |  | 2543.953 |  | 0.60242
9-00 | 4660.774 |  | 2815.39 |  | 0.60406 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 4944.572 |  | 2940.4305 |  | 0.59468 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 4625.3705 |  | 2742.879 |  | 0.59301 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 4601.3675 |  | 2775.531 |  | 0.6032 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 4531.5145 |  | 2766.261 |  | 0.61045 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 4627.636 |  | 2871.168 |  | 0.62044 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 4704.4835 |  | 3029.5585 |  | 0.64397 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 4470.554 |  | 2799.5505 |  | 0.62622 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 4288.2555 |  | 2578.406 |  | 0.60127 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 4310.5915 |  | 2515.059 |  | 0.58346 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 4404.9625 |  | 2428.1925 |  | 0.55124
20-00 | 4401.4295 |  | 2413.3575 |  | 0.54831
21-00 | 4208.872 |  | 2362.29 |  | 0.56126
22-00 | 4167.0985 |  | 2404.9135 |  | 0.57712
23-00 | 4204.6095 |  | 2503.024 |  | 0.5953
24-00 | 3955.1215 |  | 2452.0655 |  | 0.61997 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 102117.71 |  | 62264.628 |  | 0.60973
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 14230.7165 |  | 8498.6995 | 4743.5722 |  | 2832.8998 |  | 0.59721
с 17 до 21 | 17325.8555 |  | 9718.899 | 4331.4639 |  | 2429.7247 |  | 0.56095
с 0 до 24 | 102117.71 |  | 62264.628 | 4254.9046 |  | 2594.3595 |  | 0.60973
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Энергосеть
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167,214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч. 27+30+10 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ООО"Энергосеть" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 2140.32 |  | 1453.92 |  | 0.6793
2-00 | 1934.4 |  | 1381.92 |  | 0.71439
3-00 | 1874.64 |  | 1352.4 |  | 0.72142
4-00 | 2137.68 |  | 1510.56 |  | 0.70664 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 2139.6 |  | 1525.92 |  | 0.71318 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 2160.96 |  | 1495.68 |  | 0.69214 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 2228.4 |  | 1484.64 |  | 0.66624
8-00 | 2453.52 |  | 1543.92 |  | 0.62927
9-00 | 2718.72 |  | 1668.48 |  | 0.6137 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 2988 |  | 1813.92 |  | 0.60707 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 2771.52 |  | 1729.2 |  | 0.62392 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 2752.08 |  | 1735.44 |  | 0.63059 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 2682.72 |  | 1682.88 |  | 0.6273 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 2701.68 |  | 1727.76 |  | 0.63951 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 2587.44 |  | 1723.68 |  | 0.66617 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 2620.8 |  | 1748.88 |  | 0.66731 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 2484 |  | 1571.28 |  | 0.63256 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 2508 |  | 1513.68 |  | 0.60354 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 2548.8 |  | 1459.68 |  | 0.57269
20-00 | 2634.96 |  | 1460.4 |  | 0.55424
21-00 | 2517.12 |  | 1416 |  | 0.56255
22-00 | 2454.72 |  | 1421.28 |  | 0.579
23-00 | 2380.32 |  | 1452.96 |  | 0.61041
24-00 | 2199.84 |  | 1434.48 |  | 0.65208 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 58620.24 |  | 37308.96 |  | 0.63645
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 8478.24 |  | 5211.6 | 2826.08 |  | 1737.2 |  | 0.6147
с 17 до 21 | 10208.88 |  | 5849.76 | 2552.22 |  | 1462.44 |  | 0.57301
с 0 до 24 | 58620.24 |  | 37308.96 | 2442.51 |  | 1554.54 |  | 0.63645
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## РЖД
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214 (ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч. 16+14 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ОАО "РЖД" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 325.44 |  | 157.32 |  | 0.48341
2-00 | 320.4 |  | 155.88 |  | 0.48652
3-00 | 312.12 |  | 156.96 |  | 0.50288
4-00 | 315.72 |  | 158.04 |  | 0.50057 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 321.48 |  | 158.04 |  | 0.4916 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 336.6 |  | 158.76 |  | 0.47166 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 339.84 |  | 153.36 |  | 0.45127
8-00 | 344.52 |  | 150.48 |  | 0.43678
9-00 | 330.12 |  | 126.72 |  | 0.38386 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 311.76 |  | 104.4 |  | 0.33487 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 306 |  | 108 |  | 0.35294 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 315.36 |  | 111.96 |  | 0.35502 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 317.52 |  | 115.2 |  | 0.36281 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 325.08 |  | 112.32 |  | 0.34551 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 324 |  | 110.52 |  | 0.34111 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 318.24 |  | 112.68 |  | 0.35407 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 352.44 |  | 140.4 |  | 0.39837 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 354.6 |  | 147.24 |  | 0.41523 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 476.28 |  | 183.6 |  | 0.38549
20-00 | 346.32 |  | 144.72 |  | 0.41788
21-00 | 333.36 |  | 144 |  | 0.43197
22-00 | 335.52 |  | 151.56 |  | 0.45172
23-00 | 455.76 |  | 216 |  | 0.47393
24-00 | 368.64 |  | 174.96 |  | 0.47461 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 8187.12 |  | 3453.12 |  | 0.42177
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 947.88 |  | 339.12 | 315.96 |  | 113.04 |  | 0.35777
с 17 до 21 | 1510.56 |  | 619.56 | 377.64 |  | 154.89 |  | 0.41015
с 0 до 24 | 8187.12 |  | 3453.12 | 341.13 |  | 143.88 |  | 0.42177
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## БОС_Эксплуатация
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214 (ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.13+32+25 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ООО "БОС-Эксплуатация" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 1144.08 |  | 787.68 |  | 0.68848
2-00 | 1142.4 |  | 780.96 |  | 0.68361
3-00 | 1140.96 |  | 787.92 |  | 0.69058
4-00 | 1143.12 |  | 790.32 |  | 0.69137 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 1152.72 |  | 791.04 |  | 0.68624 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 1151.04 |  | 786.24 |  | 0.68307 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 1165.2 |  | 781.44 |  | 0.67065
8-00 | 1139.28 |  | 770.64 |  | 0.67643
9-00 | 1285.68 |  | 923.04 |  | 0.71794 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 1302.96 |  | 924.96 |  | 0.70989 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 1209.12 |  | 799.92 |  | 0.66157 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 1241.28 |  | 823.44 |  | 0.66338 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 1259.52 |  | 864.24 |  | 0.68617 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 1324.8 |  | 931.92 |  | 0.70344 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 1503.6 |  | 1079.76 |  | 0.71812 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 1256.88 |  | 852.72 |  | 0.67844 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 1245.84 |  | 827.04 |  | 0.66384 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 1236 |  | 809.52 |  | 0.65495 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 1187.52 |  | 749.04 |  | 0.63076
20-00 | 1235.04 |  | 775.68 |  | 0.62806
21-00 | 1175.52 |  | 767.28 |  | 0.65272
22-00 | 1177.92 |  | 787.92 |  | 0.66891
23-00 | 1170 |  | 791.76 |  | 0.67672
24-00 | 1184.4 |  | 802.32 |  | 0.67741 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 29174.88 |  | 19786.8 |  | 0.67821
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 3797.76 |  | 2647.92 | 1265.92 |  | 882.64 |  | 0.69723
с 17 до 21 | 4834.08 |  | 3101.52 | 1208.52 |  | 775.38 |  | 0.64159
с 0 до 24 | 29174.88 |  | 19786.8 | 1215.62 |  | 824.45 |  | 0.67821
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Пластик Геосинтетика
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167 (ГПП-1) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.3Г+26 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ООО "Пластик-Геосинтетика" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 253.44 |  | 65.76 |  | 0.25947
2-00 | 265.44 |  | 71.04 |  | 0.26763
3-00 | 260.64 |  | 72.96 |  | 0.27993
4-00 | 253.92 |  | 72 |  | 0.28355 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 244.8 |  | 70.56 |  | 0.28824 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 253.44 |  | 71.52 |  | 0.2822 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 258.24 |  | 72.48 |  | 0.28067
8-00 | 255.36 |  | 67.68 |  | 0.26504
9-00 | 261.12 |  | 60 |  | 0.22978 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 281.28 |  | 63.36 |  | 0.22526 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 272.16 |  | 66.72 |  | 0.24515 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 208.8 |  | 45.6 |  | 0.21839 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 188.16 |  | 40.32 |  | 0.21429 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 195.84 |  | 39.36 |  | 0.20098 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 194.4 |  | 39.36 |  | 0.20247 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 204.48 |  | 39.36 |  | 0.19249 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 185.76 |  | 34.56 |  | 0.18605 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 199.2 |  | 39.84 |  | 0.2 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 180 |  | 33.6 |  | 0.18667
20-00 | 172.8 |  | 30.24 |  | 0.175
21-00 | 169.92 |  | 32.64 |  | 0.19209
22-00 | 187.68 |  | 41.76 |  | 0.22251
23-00 | 187.68 |  | 39.84 |  | 0.21228
24-00 | 191.52 |  | 37.92 |  | 0.19799 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 5326.08 |  | 1248.48 |  | 0.23441
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 814.56 |  | 190.08 | 271.52 |  | 63.36 |  | 0.23335
с 17 до 21 | 721.92 |  | 136.32 | 180.48 |  | 34.08 |  | 0.18883
с 0 до 24 | 5326.08 |  | 1248.48 | 221.92 |  | 52.02 |  | 0.23441
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## УЗСК
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | РП-1 ТП-1 | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.33+16+26 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ООО "УЗСК" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 1.216 |  | 1.984 |  | 1.6316
2-00 | 1.248 |  | 1.984 |  | 1.5897
3-00 | 1.216 |  | 1.952 |  | 1.6053
4-00 | 1.248 |  | 2.016 |  | 1.6154 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 1.248 |  | 1.984 |  | 1.5897 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 1.248 |  | 2.016 |  | 1.6154 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 1.248 |  | 1.952 |  | 1.5641
8-00 | 21.824 |  | 10.752 |  | 0.49267
9-00 | 55.648 |  | 36.704 |  | 0.65957 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 48.192 |  | 32.288 |  | 0.66999 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 52.608 |  | 35.936 |  | 0.68309 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 72.416 |  | 57.856 |  | 0.79894 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 72.672 |  | 62.656 |  | 0.86218 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 70.816 |  | 59.424 |  | 0.83913 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 84.512 |  | 72.992 |  | 0.86369 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 60 |  | 44.992 |  | 0.74987 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 9.312 |  | 4.352 |  | 0.46735 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 1.216 |  | 1.92 |  | 1.5789 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 1.216 |  | 1.792 |  | 1.4737
20-00 | 1.216 |  | 1.856 |  | 1.5263
21-00 | 1.216 |  | 1.856 |  | 1.5263
22-00 | 1.248 |  | 1.888 |  | 1.5128
23-00 | 1.184 |  | 1.952 |  | 1.6486
24-00 | 1.248 |  | 1.92 |  | 1.5385 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 565.216 |  | 445.024 |  | 0.78735
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 156.448 |  | 104.928 | 52.1493 |  | 34.976 |  | 0.67069
с 17 до 21 | 4.864 |  | 7.424 | 1.216 |  | 1.856 |  | 1.5263
с 0 до 24 | 565.216 |  | 445.024 | 23.5507 |  | 18.5427 |  | 0.78735
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Добрыня
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | РП-2 КТП-27; РП-1 ТП-3 | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | вв.1+вв.2 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ООО "Добрыня" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 1.21 |  | 0.094 |  | 0.077686
2-00 | 1.208 |  | 0.092 |  | 0.076159
3-00 | 1.208 |  | 0.094 |  | 0.077815
4-00 | 1.892 |  | 0.19 |  | 0.10042 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 2.018 |  | 0.216 |  | 0.10704 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 2.01 |  | 0.204 |  | 0.10149 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 1.948 |  | 0.196 |  | 0.10062
8-00 | 1.038 |  | 0.148 |  | 0.14258
9-00 | 1.718 |  | 0.144 |  | 0.083818 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 4.564 |  | 1.186 |  | 0.25986 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 6.718 |  | 2.77 |  | 0.41233 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 4.11 |  | 0.97 |  | 0.23601 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 3.638 |  | 0.71 |  | 0.19516 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 2.08 |  | 0.122 |  | 0.058654 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 3.422 |  | 2.998 |  | 0.8761 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 2.068 |  | 0.644 |  | 0.31141 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 2.604 |  | 0.49 |  | 0.18817 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 3.166 |  | 2.566 |  | 0.81049 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 3.176 |  | 0.16 |  | 0.050378
20-00 | 3.192 |  | 0.122 |  | 0.038221
21-00 | 4.074 |  | 0.206 |  | 0.050565
22-00 | 2.462 |  | 0.216 |  | 0.087734
23-00 | 2.11 |  | 0.184 |  | 0.087204
24-00 | 2.054 |  | 0.142 |  | 0.069133 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 63.688 |  | 14.864 |  | 0.23339
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 13 |  | 4.1 | 4.3333 |  | 1.3667 |  | 0.31538
с 17 до 21 | 13.608 |  | 3.054 | 3.402 |  | 0.7635 |  | 0.22443
с 0 до 24 | 63.688 |  | 14.864 | 2.6537 |  | 0.61933 |  | 0.23339
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Всего без субабонентов
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167,214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  |  |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ |  |  | 4 | 110000
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ |  |  | 73 | 57450 |  | 16 | 14750
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные |  |  | 5 | 1940 |  | 3 | 1220
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 декабря |  | 2017года |  |  | б) синхронные |  |  | 3 | 1890 |  | 5 | 3150
по |  | предприятию без субабонентов | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В |  |  | 6 | 1125 |  | 1 | 200
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 6795.6135 |  | 3843.7125 |  | 0.56562
2-00 | 6821.61 |  | 3862.7895 |  | 0.56626
3-00 | 6775.426 |  | 3859.008 |  | 0.56956
4-00 | 6739.4445 |  | 3870.9435 |  | 0.57437 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 6738.411 |  | 3886.9135 |  | 0.57683 |  |  |  |  | а) высоковольтные |  |  |  | 1740 |  |  | 500
6-00 | 6712.944 |  | 3848.247 |  | 0.57326 |  |  |  |  | б) низковольтные |  |  |  | 2732
7-00 | 6794.3455 |  | 3764.1875 |  | 0.55402
8-00 | 7088.308 |  | 3763.247 |  | 0.53091
9-00 | 7276.826 |  | 3814.01 |  | 0.52413 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 7434.028 |  | 3939.1695 |  | 0.52988 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 7420.2295 |  | 4008.921 |  | 0.54027 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 7303.8325 |  | 4006.869 |  | 0.5486 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 6878.6855 |  | 3857.739 |  | 0.56083 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 7097.564 |  | 4004.832 |  | 0.56425 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 7153.9165 |  | 3981.4415 |  | 0.55654 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 7193.446 |  | 4047.6495 |  | 0.56269 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 7282.1445 |  | 3950.194 |  | 0.54245 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 7063.6085 |  | 3941.541 |  | 0.55801 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 6828.8375 |  | 3655.8075 |  | 0.53535
20-00 | 7012.3705 |  | 3607.6425 |  | 0.51447
21-00 | 6862.928 |  | 3709.11 |  | 0.54046
22-00 | 6962.3015 |  | 3808.6865 |  | 0.54704
23-00 | 7000.3905 |  | 3921.176 |  | 0.56014
24-00 | 6857.4785 |  | 3885.7345 |  | 0.56664 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 168094.69 |  | 92839.572 |  | 0.55231
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 22131.0835 |  | 11762.1005 | 7377.0278 |  | 3920.7002 |  | 0.53147
с 17 до 21 | 27767.7445 |  | 14914.101 | 6941.9361 |  | 3728.5253 |  | 0.5371
с 0 до 24 | 168094.69 |  | 92839.572 | 7003.9454 |  | 3868.3155 |  | 0.55231
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина