## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
Режимный день
TYPE2 | HOUR | 25 | 1 | H | 1 | MAIN |  | EXCEL | 4 |  |  |  |  | 1
MAINSHEET | 2
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 692 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 480 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 694 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 480 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 3
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 687 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 483 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 689 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 483 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 4
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 702 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 484 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 704 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 484 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 5
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 697 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 481 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 699 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 481 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 6
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 1786 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 790 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 1788 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 790 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 7
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 1769 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 784 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 1771 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 784 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 8
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 117 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 201 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 119 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 201 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 9
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 122 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 198 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 124 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 198 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 10
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 732 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 486 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 734 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 486 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 11
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 747 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 489 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 749 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 489 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 12
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 737 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 493 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 739 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 493 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 13
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 742 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 488 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 744 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 488 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 14
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 717 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 490 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 719 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 490 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 15
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 727 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 492 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 729 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 492 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 16
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 722 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 491 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 724 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 491 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 17
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 347 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 138 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 349 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 138 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 18
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 352 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 140 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 354 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 140 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 19
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 332 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 132 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 334 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 132 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0

## Ячейка 24
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 24 тр-р №1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | ______6000_____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | № 812091210 |  | ____________л__ |  | №812091210 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 18000 |  | Расчетн. коэф |  | 18000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 3054.1993 |  |  |  | 1188.4289 |  |  |  |  | 6.5 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 3054.281 | 0.0817 | 1470.6 |  | 1188.4421 | 0.0132 | 237.6 | 0.16157 |  | 6.5 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 3054.3622 | 0.0812 | 1461.6 |  | 1188.4549 | 0.0128 | 230.4 | 0.15764 |  | 6.5 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 3054.4429 | 0.0807 | 1452.6 |  | 1188.4686 | 0.0137 | 246.6 | 0.16976 |  | 6.5
4-00 | 3054.5242 | 0.0813 | 1463.4 |  | 1188.4816 | 0.013 | 234 | 0.1599 |  | 6.5
5-00 | 3054.602 | 0.0778 | 1400.4 |  | 1188.4938 | 0.0122 | 219.6 | 0.15681 |  | 6.5
6-00 | 3054.6756 | 0.0736 | 1324.8 |  | 1188.5055 | 0.0117 | 210.6 | 0.15897 |  | 6.5
7-00 | 3054.7513 | 0.0757 | 1362.6 |  | 1188.5165 | 0.011 | 198 | 0.14531 |  | 6.5
8-00 | 3054.7513 | 0 | 0 |  | 1188.5165 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
9-00 | 3054.7513 | 0 | 0 |  | 1188.5165 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
10-00 | 3054.7914 | 0.0401 | 721.8 |  | 1188.5225 | 0.006 | 108 | 0.14963 |  | 6.5
11-00 | 3054.8767 | 0.0853 | 1535.4 |  | 1188.5356 | 0.0131 | 235.8 | 0.15358 |  | 6.5 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 3054.962 | 0.0853 | 1535.4 |  | 1188.5481 | 0.0125 | 225 | 0.14654 |  | 6.5 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 3055.0399 | 0.0779 | 1402.2 |  | 1188.5633 | 0.0152 | 273.6 | 0.19512 |  | 6.5 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 3055.1234 | 0.0835 | 1503 |  | 1188.6136 | 0.0503 | 905.4 | 0.6024 |  | 6.5 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 3055.2107 | 0.0873 | 1571.4 |  | 1188.6631 | 0.0495 | 891 | 0.56701 |  | 6.5 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 3055.2974 | 0.0867 | 1560.6 |  | 1188.7122 | 0.0491 | 883.8 | 0.56632 |  | 6.5
17-00 | 3055.379 | 0.0816 | 1468.8 |  | 1188.7596 | 0.0474 | 853.2 | 0.58088 |  | 6.5 |  |  | ТП-13, РП-19 | 0.4 |  | 2160
18-00 | 3055.4591 | 0.0801 | 1441.8 |  | 1188.8066 | 0.047 | 846 | 0.58677 |  | 6.5 |  |  | КТП-22,23,24,25
19-00 | 3055.5344 | 0.0753 | 1355.4 |  | 1188.8491 | 0.0425 | 765 | 0.56441 |  | 6.5 |  |  | РТП-1
20-00 | 3055.6093 | 0.0749 | 1348.2 |  | 1188.8875 | 0.0384 | 691.2 | 0.51268 |  | 6.5 |  |  | РП-1 | 6 |  | 870
21-00 | 3055.6855 | 0.0762 | 1371.6 |  | 1188.8929 | 0.0054 | 97.2 | 0.070866 |  | 6.5
22-00 | 3055.761 | 0.0755 | 1359 |  | 1188.8996 | 0.0067 | 120.6 | 0.088742 |  | 6.5 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 3055.8377 | 0.0767 | 1380.6 |  | 1188.9081 | 0.0085 | 153 | 0.11082 |  | 6.5 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 3055.9163 | 0.0786 | 1414.8 |  | 1188.9183 | 0.0102 | 183.6 | 0.12977 |  | 6.5
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 30906 |  |  |  | 8809.2 | 0.28503 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | ______________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 2
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 2 тр-р №2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | _______6000_____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.3 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0808090590 |  | ____________л__ |  | №0808090590 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 18000 |  | Расчетн. коэф |  | 18000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 6720.323 |  |  |  | 3703.5863 |  |  |  |  | 6.6 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 6720.5939 | 0.2709 | 4876.2 |  | 3703.7084 | 0.1221 | 2197.8 | 0.45072 |  | 6.6 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 6720.8646 | 0.2707 | 4872.6 |  | 3703.8318 | 0.1234 | 2221.2 | 0.45586 |  | 6.6 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 6721.1353 | 0.2707 | 4872.6 |  | 3703.9554 | 0.1236 | 2224.8 | 0.45659 |  | 6.6
4-00 | 6721.404 | 0.2687 | 4836.6 |  | 3704.078 | 0.1226 | 2206.8 | 0.45627 |  | 6.6
5-00 | 6721.6791 | 0.2751 | 4951.8 |  | 3704.2015 | 0.1235 | 2223 | 0.44893 |  | 6.6
6-00 | 6721.9582 | 0.2791 | 5023.8 |  | 3704.3226 | 0.1211 | 2179.8 | 0.43389 |  | 6.6
7-00 | 6722.2566 | 0.2984 | 5371.2 |  | 3704.45 | 0.1274 | 2293.2 | 0.42694 |  | 6.6
8-00 | 6722.6396 | 0.383 | 6894 |  | 3704.5878 | 0.1378 | 2480.4 | 0.35979 |  | 6.6
9-00 | 6723.0345 | 0.3949 | 7108.2 |  | 3704.7266 | 0.1388 | 2498.4 | 0.35148 |  | 6.6
10-00 | 6723.3914 | 0.3569 | 6424.2 |  | 3704.8653 | 0.1387 | 2496.6 | 0.38862 |  | 6.6
11-00 | 6723.7078 | 0.3164 | 5695.2 |  | 3705.0012 | 0.1359 | 2446.2 | 0.42952 |  | 6.6 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 6724.0312 | 0.3234 | 5821.2 |  | 3705.1366 | 0.1354 | 2437.2 | 0.41868 |  | 6.6 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 6724.3614 | 0.3302 | 5943.6 |  | 3705.2769 | 0.1403 | 2525.4 | 0.42489 |  | 6.6 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 6724.6949 | 0.3335 | 6003 |  | 3705.4529 | 0.176 | 3168 | 0.52774 |  | 6.6 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 6725.0214 | 0.3265 | 5877 |  | 3705.6254 | 0.1725 | 3105 | 0.52833 |  | 6.6 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 6725.3516 | 0.3302 | 5943.6 |  | 3705.8002 | 0.1748 | 3146.4 | 0.52938 |  | 6.6
17-00 | 6725.6836 | 0.332 | 5976 |  | 3705.978 | 0.1778 | 3200.4 | 0.53554 |  | 6.6 |  |  | ТП-13, РТП-1 | 0.4 |  | 320
18-00 | 6726.0206 | 0.337 | 6066 |  | 3706.1585 | 0.1805 | 3249 | 0.53561 |  | 6.6 |  |  | РП-1 | 6 |  | 870
19-00 | 6726.3525 | 0.3319 | 5974.2 |  | 3706.3358 | 0.1773 | 3191.4 | 0.5342 |  | 6.6
20-00 | 6726.6661 | 0.3136 | 5644.8 |  | 3706.5012 | 0.1654 | 2977.2 | 0.52742 |  | 6.6
21-00 | 6726.9796 | 0.3135 | 5643 |  | 3706.6354 | 0.1342 | 2415.6 | 0.42807 |  | 6.6
22-00 | 6727.297 | 0.3174 | 5713.2 |  | 3706.7688 | 0.1334 | 2401.2 | 0.42029 |  | 6.6 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 6727.6079 | 0.3109 | 5596.2 |  | 3706.8971 | 0.1283 | 2309.4 | 0.41267 |  | 6.6 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 6727.9125 | 0.3046 | 5482.8 |  | 3707.0277 | 0.1306 | 2350.8 | 0.42876 |  | 6.6
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 136611 |  |  |  | 61945.2 | 0.45344 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | ______________________________А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 30
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 30 Воейково-2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | ______6000______________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | № 0808090624 |  | ____________л__ |  | № 0808090624 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 12000 |  | Расчетн. коэф |  | 12000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 4238.9415 |  |  |  | 2729.5905 |  |  |  |  | 6.6 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 4239.08 | 0.1385 | 1662 |  | 2729.6529 | 0.0624 | 748.8 | 0.45054 |  | 6.6 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 4239.22 | 0.14 | 1680 |  | 2729.7174 | 0.0645 | 774 | 0.46071 |  | 6.6 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 4239.3588 | 0.1388 | 1665.6 |  | 2729.7809 | 0.0635 | 762 | 0.45749 |  | 6.6
4-00 | 4239.4972 | 0.1384 | 1660.8 |  | 2729.8451 | 0.0642 | 770.4 | 0.46387 |  | 6.6
5-00 | 4239.6485 | 0.1513 | 1815.6 |  | 2729.9107 | 0.0656 | 787.2 | 0.43358 |  | 6.6
6-00 | 4239.8036 | 0.1551 | 1861.2 |  | 2729.9777 | 0.067 | 804 | 0.43198 |  | 6.6
7-00 | 4239.9727 | 0.1691 | 2029.2 |  | 2730.0532 | 0.0755 | 906 | 0.44648 |  | 6.6
8-00 | 4240.1473 | 0.1746 | 2095.2 |  | 2730.1293 | 0.0761 | 913.2 | 0.43585 |  | 6.6
9-00 | 4240.3285 | 0.1812 | 2174.4 |  | 2730.2041 | 0.0748 | 897.6 | 0.4128 |  | 6.6
10-00 | 4240.5067 | 0.1782 | 2138.4 |  | 2730.2789 | 0.0748 | 897.6 | 0.41975 |  | 6.6
11-00 | 4240.693 | 0.1863 | 2235.6 |  | 2730.3572 | 0.0783 | 939.6 | 0.42029 |  | 6.6 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 4240.8894 | 0.1964 | 2356.8 |  | 2730.4361 | 0.0789 | 946.8 | 0.40173 |  | 6.6 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 4241.0968 | 0.2074 | 2488.8 |  | 2730.5184 | 0.0823 | 987.6 | 0.39682 |  | 6.6 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 4241.3086 | 0.2118 | 2541.6 |  | 2730.6031 | 0.0847 | 1016.4 | 0.39991 |  | 6.6 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 4241.5167 | 0.2081 | 2497.2 |  | 2730.6868 | 0.0837 | 1004.4 | 0.40221 |  | 6.6 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 4241.7282 | 0.2115 | 2538 |  | 2730.7724 | 0.0856 | 1027.2 | 0.40473 |  | 6.6
17-00 | 4241.9435 | 0.2153 | 2583.6 |  | 2730.8629 | 0.0905 | 1086 | 0.42034 |  | 6.6
18-00 | 4242.1755 | 0.232 | 2784 |  | 2730.9672 | 0.1043 | 1251.6 | 0.44957 |  | 6.6
19-00 | 4242.4052 | 0.2297 | 2756.4 |  | 2731.0704 | 0.1032 | 1238.4 | 0.44928 |  | 6.6
20-00 | 4242.6169 | 0.2117 | 2540.4 |  | 2731.1589 | 0.0885 | 1062 | 0.41804 |  | 6.6
21-00 | 4242.8276 | 0.2107 | 2528.4 |  | 2731.2488 | 0.0899 | 1078.8 | 0.42667 |  | 6.6
22-00 | 4243.0362 | 0.2086 | 2503.2 |  | 2731.3359 | 0.0871 | 1045.2 | 0.41755 |  | 6.6 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 4243.2342 | 0.198 | 2376 |  | 2731.4144 | 0.0785 | 942 | 0.39646 |  | 6.6 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 4243.4227 | 0.1885 | 2262 |  | 2731.4921 | 0.0777 | 932.4 | 0.4122 |  | 6.6
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 53774.4 |  |  |  | 22819.2 | 0.42435 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | ______________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 27
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 27 Воейково-1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | _________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №812091240 |  | ____________л__ |  | № 812091240 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 12000 |  | Расчетн. коэф |  | 12000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 42.3495 |  |  |  | 27.4429 |  |  |  |  | 6.5 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 42.3495 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 42.3495 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 42.3495 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
4-00 | 42.3495 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
5-00 | 42.3495 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
6-00 | 42.3495 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
7-00 | 42.3495 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
8-00 | 42.3495 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
9-00 | 42.3495 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
10-00 | 42.3495 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
11-00 | 42.3496 | 0.0001 | 1.2 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
17-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
18-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
19-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
20-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
21-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
22-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 42.3496 | 0 | 0 |  | 27.4429 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | ______________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 3Гео
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 3Г вв.1 Геосинтетика |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | _________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №087090870 |  | ____________л__ |  | № 087090870 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 4800 |  | Расчетн. коэф |  | 4800 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 85.2697 |  |  |  | 29.6628 |  |  |  |  | 6.6 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 85.2761 | 0.0064 | 30.72 |  | 29.6672 | 0.0044 | 21.12 | 0.6875 |  | 6.6 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 85.2825 | 0.0064 | 30.72 |  | 29.6717 | 0.0045 | 21.6 | 0.70313 |  | 6.6 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 85.2887 | 0.0062 | 29.76 |  | 29.6761 | 0.0044 | 21.12 | 0.70968 |  | 6.6
4-00 | 85.295 | 0.0063 | 30.24 |  | 29.6807 | 0.0046 | 22.08 | 0.73016 |  | 6.6
5-00 | 85.3012 | 0.0062 | 29.76 |  | 29.6852 | 0.0045 | 21.6 | 0.72581 |  | 6.6
6-00 | 85.3072 | 0.006 | 28.8 |  | 29.6896 | 0.0044 | 21.12 | 0.73333 |  | 6.6
7-00 | 85.3139 | 0.0067 | 32.16 |  | 29.6942 | 0.0046 | 22.08 | 0.68657 |  | 6.6
8-00 | 85.3225 | 0.0086 | 41.28 |  | 29.6978 | 0.0036 | 17.28 | 0.4186 |  | 6.6
9-00 | 85.3316 | 0.0091 | 43.68 |  | 29.7015 | 0.0037 | 17.76 | 0.40659 |  | 6.6
10-00 | 85.3401 | 0.0085 | 40.8 |  | 29.7054 | 0.0039 | 18.72 | 0.45882 |  | 6.6
11-00 | 85.3484 | 0.0083 | 39.84 |  | 29.7098 | 0.0044 | 21.12 | 0.53012 |  | 6.6 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 85.3564 | 0.008 | 38.4 |  | 29.7141 | 0.0043 | 20.64 | 0.5375 |  | 6.6 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 85.3636 | 0.0072 | 34.56 |  | 29.7184 | 0.0043 | 20.64 | 0.59722 |  | 6.6 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 85.372 | 0.0084 | 40.32 |  | 29.722 | 0.0036 | 17.28 | 0.42857 |  | 6.6 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 85.3802 | 0.0082 | 39.36 |  | 29.7256 | 0.0036 | 17.28 | 0.43902 |  | 6.6 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 85.3882 | 0.008 | 38.4 |  | 29.7292 | 0.0036 | 17.28 | 0.45 |  | 6.6
17-00 | 85.3964 | 0.0082 | 39.36 |  | 29.733 | 0.0038 | 18.24 | 0.46341 |  | 6.6
18-00 | 85.4043 | 0.0079 | 37.92 |  | 29.7369 | 0.0039 | 18.72 | 0.49367 |  | 6.6
19-00 | 85.4128 | 0.0085 | 40.8 |  | 29.741 | 0.0041 | 19.68 | 0.48235 |  | 6.6
20-00 | 85.4214 | 0.0086 | 41.28 |  | 29.7453 | 0.0043 | 20.64 | 0.5 |  | 6.6
21-00 | 85.4283 | 0.0069 | 33.12 |  | 29.7502 | 0.0049 | 23.52 | 0.71014 |  | 6.6
22-00 | 85.4353 | 0.007 | 33.6 |  | 29.7547 | 0.0045 | 21.6 | 0.64286 |  | 6.6 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 85.4422 | 0.0069 | 33.12 |  | 29.7592 | 0.0045 | 21.6 | 0.65217 |  | 6.6 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 85.4486 | 0.0064 | 30.72 |  | 29.7637 | 0.0045 | 21.6 | 0.70313 |  | 6.6
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 858.72 |  |  |  | 484.32 | 0.564 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | ______________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 26Гео
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 26 вв.2 Геосинтетика |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | _________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0806100082 |  | ____________л__ |  | № 0806100082 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 4800 |  | Расчетн. коэф |  | 4800 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 1507.1021 |  |  |  | 185.7517 |  |  |  |  | 6.5 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 1507.225 | 0.1229 | 589.92 |  | 185.7605 | 0.0088 | 42.24 | 0.071603 |  | 6.5 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 1507.3477 | 0.1227 | 588.96 |  | 185.7693 | 0.0088 | 42.24 | 0.07172 |  | 6.5 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 1507.4681 | 0.1204 | 577.92 |  | 185.7782 | 0.0089 | 42.72 | 0.07392 |  | 6.5
4-00 | 1507.5905 | 0.1224 | 587.52 |  | 185.7849 | 0.0067 | 32.16 | 0.054739 |  | 6.5
5-00 | 1507.7124 | 0.1219 | 585.12 |  | 185.7918 | 0.0069 | 33.12 | 0.056604 |  | 6.5
6-00 | 1507.8217 | 0.1093 | 524.64 |  | 185.7999 | 0.0081 | 38.88 | 0.074108 |  | 6.5
7-00 | 1507.9452 | 0.1235 | 592.8 |  | 185.81 | 0.0101 | 48.48 | 0.081781 |  | 6.5
8-00 | 1508.0674 | 0.1222 | 586.56 |  | 185.8206 | 0.0106 | 50.88 | 0.086743 |  | 6.5
9-00 | 1508.1909 | 0.1235 | 592.8 |  | 185.8292 | 0.0086 | 41.28 | 0.069636 |  | 6.5
10-00 | 1508.3203 | 0.1294 | 621.12 |  | 185.8382 | 0.009 | 43.2 | 0.069552 |  | 6.5
11-00 | 1508.4498 | 0.1295 | 621.6 |  | 185.8461 | 0.0079 | 37.92 | 0.061004 |  | 6.5 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 1508.5778 | 0.128 | 614.4 |  | 185.8535 | 0.0074 | 35.52 | 0.057812 |  | 6.5 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 1508.6869 | 0.1091 | 523.68 |  | 185.8627 | 0.0092 | 44.16 | 0.084326 |  | 6.5 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 1508.8118 | 0.1249 | 599.52 |  | 185.8692 | 0.0065 | 31.2 | 0.052042 |  | 6.5 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 1508.9396 | 0.1278 | 613.44 |  | 185.876 | 0.0068 | 32.64 | 0.053208 |  | 6.5 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 1509.0671 | 0.1275 | 612 |  | 185.8828 | 0.0068 | 32.64 | 0.053333 |  | 6.5
17-00 | 1509.191 | 0.1239 | 594.72 |  | 185.8894 | 0.0066 | 31.68 | 0.053269 |  | 6.5
18-00 | 1509.3132 | 0.1222 | 586.56 |  | 185.8955 | 0.0061 | 29.28 | 0.049918 |  | 6.5
19-00 | 1509.431 | 0.1178 | 565.44 |  | 185.9003 | 0.0048 | 23.04 | 0.040747 |  | 6.5
20-00 | 1509.5499 | 0.1189 | 570.72 |  | 185.9049 | 0.0046 | 22.08 | 0.038688 |  | 6.5
21-00 | 1509.6721 | 0.1222 | 586.56 |  | 185.9096 | 0.0047 | 22.56 | 0.038462 |  | 6.5
22-00 | 1509.7944 | 0.1223 | 587.04 |  | 185.9146 | 0.005 | 24 | 0.040883 |  | 6.5 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 1509.9171 | 0.1227 | 588.96 |  | 185.9194 | 0.0048 | 23.04 | 0.03912 |  | 6.5 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 1510.0401 | 0.123 | 590.4 |  | 185.9242 | 0.0048 | 23.04 | 0.039024 |  | 6.5
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 14102.4 |  |  |  | 828 | 0.058713 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | ______________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 1 РП18
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | РП-18 |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 1 вв.1 Георешетка |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | _________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №812091240 |  | ____________л__ |  | № 812091240 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 1800 |  | Расчетн. коэф |  | 1800 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 2355.4755 |  |  |  | 2591.9756 |  |  |  |  | 6.5 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 2355.4821 | 0.0066 | 11.88 |  | 2591.9908 | 0.0152 | 27.36 | 2.303 |  | 6.5 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 2355.4887 | 0.0066 | 11.88 |  | 2592.0061 | 0.0153 | 27.54 | 2.3182 |  | 6.5 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 2355.4952 | 0.0065 | 11.7 |  | 2592.0214 | 0.0153 | 27.54 | 2.3538 |  | 6.5
4-00 | 2355.5017 | 0.0065 | 11.7 |  | 2592.0366 | 0.0152 | 27.36 | 2.3385 |  | 6.5
5-00 | 2355.5075 | 0.0058 | 10.44 |  | 2592.0514 | 0.0148 | 26.64 | 2.5517 |  | 6.5
6-00 | 2355.5127 | 0.0052 | 9.36 |  | 2592.0657 | 0.0143 | 25.74 | 2.75 |  | 6.5
7-00 | 2355.5177 | 0.005 | 9 |  | 2592.0795 | 0.0138 | 24.84 | 2.76 |  | 6.5
8-00 | 2355.5227 | 0.005 | 9 |  | 2592.0925 | 0.013 | 23.4 | 2.6 |  | 6.5
9-00 | 2355.5342 | 0.0115 | 20.7 |  | 2592.1083 | 0.0158 | 28.44 | 1.3739 |  | 6.5
10-00 | 2355.5501 | 0.0159 | 28.62 |  | 2592.1332 | 0.0249 | 44.82 | 1.566 |  | 6.5
11-00 | 2355.5675 | 0.0174 | 31.32 |  | 2592.1545 | 0.0213 | 38.34 | 1.2241 |  | 6.5 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 2355.5827 | 0.0152 | 27.36 |  | 2592.1769 | 0.0224 | 40.32 | 1.4737 |  | 6.5 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 2355.5925 | 0.0098 | 17.64 |  | 2592.1909 | 0.014 | 25.2 | 1.4286 |  | 6.5 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 2355.6074 | 0.0149 | 26.82 |  | 2592.2095 | 0.0186 | 33.48 | 1.2483 |  | 6.5 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 2355.624 | 0.0166 | 29.88 |  | 2592.2319 | 0.0224 | 40.32 | 1.3494 |  | 6.5 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 2355.6353 | 0.0113 | 20.34 |  | 2592.2478 | 0.0159 | 28.62 | 1.4071 |  | 6.5
17-00 | 2355.6421 | 0.0068 | 12.24 |  | 2592.2612 | 0.0134 | 24.12 | 1.9706 |  | 6.5
18-00 | 2355.649 | 0.0069 | 12.42 |  | 2592.2744 | 0.0132 | 23.76 | 1.913 |  | 6.5
19-00 | 2355.6548 | 0.0058 | 10.44 |  | 2592.2872 | 0.0128 | 23.04 | 2.2069 |  | 6.5
20-00 | 2355.6602 | 0.0054 | 9.72 |  | 2592.3004 | 0.0132 | 23.76 | 2.4444 |  | 6.5
21-00 | 2355.666 | 0.0058 | 10.44 |  | 2592.3141 | 0.0137 | 24.66 | 2.3621 |  | 6.5
22-00 | 2355.6717 | 0.0057 | 10.26 |  | 2592.3276 | 0.0135 | 24.3 | 2.3684 |  | 6.5 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 2355.6782 | 0.0065 | 11.7 |  | 2592.3421 | 0.0145 | 26.1 | 2.2308 |  | 6.5 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 2355.6854 | 0.0072 | 12.96 |  | 2592.3573 | 0.0152 | 27.36 | 2.1111 |  | 6.5
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 377.82 |  |  |  | 687.06 | 1.8185 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | ______________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 13 РП18
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | РП-18 |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 13 вв.2 Георешетка |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | _________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0104082820 |  | ____________л__ |  | № 0104082820 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 1800 |  | Расчетн. коэф |  | 1800 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 2647.8637 |  |  |  | 1237.4573 |  |  |  |  | 6.6 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 2647.876 | 0.0123 | 22.14 |  | 1237.4815 | 0.0242 | 43.56 | 1.9675 |  | 6.6 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 2647.8861 | 0.0101 | 18.18 |  | 1237.5 | 0.0185 | 33.3 | 1.8317 |  | 6.6 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 2647.8958 | 0.0097 | 17.46 |  | 1237.517 | 0.017 | 30.6 | 1.7526 |  | 6.6
4-00 | 2647.9046 | 0.0088 | 15.84 |  | 1237.5332 | 0.0162 | 29.16 | 1.8409 |  | 6.6
5-00 | 2647.9089 | 0.0043 | 7.74 |  | 1237.5456 | 0.0124 | 22.32 | 2.8837 |  | 6.6
6-00 | 2647.9131 | 0.0042 | 7.56 |  | 1237.5576 | 0.012 | 21.6 | 2.8571 |  | 6.6
7-00 | 2647.919 | 0.0059 | 10.62 |  | 1237.5738 | 0.0162 | 29.16 | 2.7458 |  | 6.6
8-00 | 2647.9248 | 0.0058 | 10.44 |  | 1237.5918 | 0.018 | 32.4 | 3.1034 |  | 6.6
9-00 | 2647.9288 | 0.004 | 7.2 |  | 1237.6028 | 0.011 | 19.8 | 2.75 |  | 6.6
10-00 | 2647.9333 | 0.0045 | 8.1 |  | 1237.6138 | 0.011 | 19.8 | 2.4444 |  | 6.6
11-00 | 2647.938 | 0.0047 | 8.46 |  | 1237.6246 | 0.0108 | 19.44 | 2.2979 |  | 6.6 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 2647.9433 | 0.0053 | 9.54 |  | 1237.6378 | 0.0132 | 23.76 | 2.4906 |  | 6.6 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 2647.9511 | 0.0078 | 14.04 |  | 1237.6564 | 0.0186 | 33.48 | 2.3846 |  | 6.6 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 2647.9562 | 0.0051 | 9.18 |  | 1237.6675 | 0.0111 | 19.98 | 2.1765 |  | 6.6 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 2647.9613 | 0.0051 | 9.18 |  | 1237.6787 | 0.0112 | 20.16 | 2.1961 |  | 6.6 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 2647.9663 | 0.005 | 9 |  | 1237.6893 | 0.0106 | 19.08 | 2.12 |  | 6.6
17-00 | 2647.9713 | 0.005 | 9 |  | 1237.7002 | 0.0109 | 19.62 | 2.18 |  | 6.6
18-00 | 2647.9787 | 0.0074 | 13.32 |  | 1237.7174 | 0.0172 | 30.96 | 2.3243 |  | 6.6
19-00 | 2647.9838 | 0.0051 | 9.18 |  | 1237.7316 | 0.0142 | 25.56 | 2.7843 |  | 6.6
20-00 | 2647.9873 | 0.0035 | 6.3 |  | 1237.7426 | 0.011 | 19.8 | 3.1429 |  | 6.6
21-00 | 2647.9908 | 0.0035 | 6.3 |  | 1237.7541 | 0.0115 | 20.7 | 3.2857 |  | 6.6
22-00 | 2647.9944 | 0.0036 | 6.48 |  | 1237.766 | 0.0119 | 21.42 | 3.3056 |  | 6.6 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 2648.0026 | 0.0082 | 14.76 |  | 1237.783 | 0.017 | 30.6 | 2.0732 |  | 6.6 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 2648.0151 | 0.0125 | 22.5 |  | 1237.8062 | 0.0232 | 41.76 | 1.856 |  | 6.6
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 272.52 |  |  |  | 628.02 | 2.3045 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | ______________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 3
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 3 тр-р №1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | _________6000____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103062007 |  | ____________л__ |  | №0103062007 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 2417.2868 |  |  |  | 1528.3907 |  |  |  |  | 6.4 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 2417.334 | 0.0472 | 1699.2 |  | 1528.4362 | 0.0455 | 1638 | 0.96398 |  | 6.4 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 2417.3814 | 0.0474 | 1706.4 |  | 1528.4817 | 0.0455 | 1638 | 0.95992 |  | 6.4 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 2417.4288 | 0.0474 | 1706.4 |  | 1528.5272 | 0.0455 | 1638 | 0.95992 |  | 6.4
4-00 | 2417.4766 | 0.0478 | 1720.8 |  | 1528.5726 | 0.0454 | 1634.4 | 0.94979 |  | 6.4
5-00 | 2417.5244 | 0.0478 | 1720.8 |  | 1528.6179 | 0.0453 | 1630.8 | 0.9477 |  | 6.4
6-00 | 2417.573 | 0.0486 | 1749.6 |  | 1528.6634 | 0.0455 | 1638 | 0.93621 |  | 6.4
7-00 | 2417.6015 | 0.0285 | 1026 |  | 1528.6901 | 0.0267 | 961.2 | 0.93684 |  | 6.4
8-00 | 2417.6015 | 0 | 0 |  | 1528.6901 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
9-00 | 2417.6015 | 0 | 0 |  | 1528.6901 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
10-00 | 2417.6116 | 0.0101 | 363.6 |  | 1528.6993 | 0.0092 | 331.2 | 0.91089 |  | 6.4
11-00 | 2417.6597 | 0.0481 | 1731.6 |  | 1528.7429 | 0.0436 | 1569.6 | 0.90644 |  | 6.4 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 2417.708 | 0.0483 | 1738.8 |  | 1528.7867 | 0.0438 | 1576.8 | 0.90683 |  | 6.4 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 2417.755 | 0.047 | 1692 |  | 1528.8289 | 0.0422 | 1519.2 | 0.89787 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 2417.8017 | 0.0467 | 1681.2 |  | 1528.8697 | 0.0408 | 1468.8 | 0.87366 |  | 6.4 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 2417.8478 | 0.0461 | 1659.6 |  | 1528.91 | 0.0403 | 1450.8 | 0.87419 |  | 6.4 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 2417.893 | 0.0452 | 1627.2 |  | 1528.9501 | 0.0401 | 1443.6 | 0.88717 |  | 6.4
17-00 | 2417.9405 | 0.0475 | 1710 |  | 1528.9931 | 0.043 | 1548 | 0.90526 |  | 6.4 |  |  | КТП-4, 29,30 | 0.4 |  | 380
18-00 | 2417.9911 | 0.0506 | 1821.6 |  | 1529.0386 | 0.0455 | 1638 | 0.89921 |  | 6.4 |  |  | РП-воздуход | 6 |  | 250
19-00 | 2418.0401 | 0.049 | 1764 |  | 1529.083 | 0.0444 | 1598.4 | 0.90612 |  | 6.4
20-00 | 2418.0864 | 0.0463 | 1666.8 |  | 1529.1255 | 0.0425 | 1530 | 0.91793 |  | 6.4
21-00 | 2418.1319 | 0.0455 | 1638 |  | 1529.1686 | 0.0431 | 1551.6 | 0.94725 |  | 6.4
22-00 | 2418.1767 | 0.0448 | 1612.8 |  | 1529.2108 | 0.0422 | 1519.2 | 0.94196 |  | 6.4 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 2418.2208 | 0.0441 | 1587.6 |  | 1529.252 | 0.0412 | 1483.2 | 0.93424 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 2418.2636 | 0.0428 | 1540.8 |  | 1529.2919 | 0.0399 | 1436.4 | 0.93224 |  | 6.4
|  |  | 35164.8 |  |  |  | 32443.2 | 0.9226 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | __________________________А.А.Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 4
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 4 тр-р №1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | _____6000______________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103062039 |  | ____________л__ |  | №0103062039 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 4189.4698 |  |  |  | 2619.6217 |  |  |  |  | 6.4 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 4189.5226 | 0.0528 | 1900.8 |  | 2619.6652 | 0.0435 | 1566 | 0.82386 |  | 6.4 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 4189.574 | 0.0514 | 1850.4 |  | 2619.7088 | 0.0436 | 1569.6 | 0.84825 |  | 6.4 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 4189.6257 | 0.0517 | 1861.2 |  | 2619.7527 | 0.0439 | 1580.4 | 0.84913 |  | 6.4
4-00 | 4189.6821 | 0.0564 | 2030.4 |  | 2619.8018 | 0.0491 | 1767.6 | 0.87057 |  | 6.4
5-00 | 4189.7383 | 0.0562 | 2023.2 |  | 2619.8509 | 0.0491 | 1767.6 | 0.87367 |  | 6.4
6-00 | 4189.7936 | 0.0553 | 1990.8 |  | 2619.8987 | 0.0478 | 1720.8 | 0.86438 |  | 6.4
7-00 | 4189.8273 | 0.0337 | 1213.2 |  | 2619.9269 | 0.0282 | 1015.2 | 0.8368 |  | 6.4
8-00 | 4189.8273 | 0 | 0 |  | 2619.9269 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
9-00 | 4189.8273 | 0 | 0 |  | 2619.9269 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
10-00 | 4189.8416 | 0.0143 | 514.8 |  | 2619.9386 | 0.0117 | 421.2 | 0.81818 |  | 6.4
11-00 | 4189.9049 | 0.0633 | 2278.8 |  | 2619.9907 | 0.0521 | 1875.6 | 0.82306 |  | 6.4 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 4189.9681 | 0.0632 | 2275.2 |  | 2620.0423 | 0.0516 | 1857.6 | 0.81646 |  | 6.4 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 4190.0312 | 0.0631 | 2271.6 |  | 2620.0937 | 0.0514 | 1850.4 | 0.81458 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 4190.0939 | 0.0627 | 2257.2 |  | 2620.1444 | 0.0507 | 1825.2 | 0.80861 |  | 6.4 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 4190.1544 | 0.0605 | 2178 |  | 2620.1956 | 0.0512 | 1843.2 | 0.84628 |  | 6.4 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 4190.2179 | 0.0635 | 2286 |  | 2620.2485 | 0.0529 | 1904.4 | 0.83307 |  | 6.4
17-00 | 4190.2782 | 0.0603 | 2170.8 |  | 2620.2994 | 0.0509 | 1832.4 | 0.84411 |  | 6.4 |  |  | КТП-27,28, | 0.4 |  | 720
18-00 | 4190.3352 | 0.057 | 2052 |  | 2620.3469 | 0.0475 | 1710 | 0.83333 |  | 6.4 |  |  | 8,9,10
19-00 | 4190.3915 | 0.0563 | 2026.8 |  | 2620.3934 | 0.0465 | 1674 | 0.82593 |  | 6.4
20-00 | 4190.4495 | 0.058 | 2088 |  | 2620.4404 | 0.047 | 1692 | 0.81034 |  | 6.4
21-00 | 4190.5056 | 0.0561 | 2019.6 |  | 2620.486 | 0.0456 | 1641.6 | 0.81283 |  | 6.4
22-00 | 4190.562 | 0.0564 | 2030.4 |  | 2620.5314 | 0.0454 | 1634.4 | 0.80496 |  | 6.4 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 4190.6196 | 0.0576 | 2073.6 |  | 2620.5778 | 0.0464 | 1670.4 | 0.80556 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 4190.683 | 0.0634 | 2282.4 |  | 2620.6305 | 0.0527 | 1897.2 | 0.83123 |  | 6.4
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 43675.2 |  |  |  | 36316.8 | 0.83152 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | ___________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 36
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 36 тр-р №2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | _________6000__________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0102061040 |  | ____________л__ |  | №0102061040 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 2391.8057 |  |  |  | 1224.2648 |  |  |  |  | 6 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 2391.8297 | 0.024 | 864 |  | 1224.2845 | 0.0197 | 709.2 | 0.82083 |  | 6 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 2391.8568 | 0.0271 | 975.6 |  | 1224.3062 | 0.0217 | 781.2 | 0.80074 |  | 6 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 2391.8838 | 0.027 | 972 |  | 1224.328 | 0.0218 | 784.8 | 0.80741 |  | 6
4-00 | 2391.9073 | 0.0235 | 846 |  | 1224.3477 | 0.0197 | 709.2 | 0.8383 |  | 6.1 |  |  | РП-5 |  | СДКН |  |  | 3х630
5-00 | 2391.9298 | 0.0225 | 810 |  | 1224.3668 | 0.0191 | 687.6 | 0.84889 |  | 6.1
6-00 | 2391.9525 | 0.0227 | 817.2 |  | 1224.3861 | 0.0193 | 694.8 | 0.85022 |  | 6.1
7-00 | 2391.9975 | 0.045 | 1620 |  | 1224.4221 | 0.036 | 1296 | 0.8 |  | 6.1
8-00 | 2392.0778 | 0.0803 | 2890.8 |  | 1224.4846 | 0.0625 | 2250 | 0.77833 |  | 6.1
9-00 | 2392.1623 | 0.0845 | 3042 |  | 1224.5488 | 0.0642 | 2311.2 | 0.75976 |  | 6.1
10-00 | 2392.233 | 0.0707 | 2545.2 |  | 1224.6037 | 0.0549 | 1976.4 | 0.77652 |  | 6.1
11-00 | 2392.2554 | 0.0224 | 806.4 |  | 1224.6217 | 0.018 | 648 | 0.80357 |  | 6.1 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 2392.2779 | 0.0225 | 810 |  | 1224.6397 | 0.018 | 648 | 0.8 |  | 6.1 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 2392.3005 | 0.0226 | 813.6 |  | 1224.6579 | 0.0182 | 655.2 | 0.80531 |  | 6.1 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 2392.3232 | 0.0227 | 817.2 |  | 1224.6759 | 0.018 | 648 | 0.79295 |  | 6.1 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 2392.3459 | 0.0227 | 817.2 |  | 1224.6936 | 0.0177 | 637.2 | 0.77974 |  | 6.1 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 2392.3684 | 0.0225 | 810 |  | 1224.7115 | 0.0179 | 644.4 | 0.79556 |  | 6.1
17-00 | 2392.3914 | 0.023 | 828 |  | 1224.7301 | 0.0186 | 669.6 | 0.8087 |  | 6.1 |  |  | КТП-4, 30 | 0.4 |  | 270
18-00 | 2392.4143 | 0.0229 | 824.4 |  | 1224.7484 | 0.0183 | 658.8 | 0.79913 |  | 6.1 |  |  | РП-воздуход. | 6 |  | 250
19-00 | 2392.4367 | 0.0224 | 806.4 |  | 1224.7664 | 0.018 | 648 | 0.80357 |  | 6.1
20-00 | 2392.4594 | 0.0227 | 817.2 |  | 1224.7847 | 0.0183 | 658.8 | 0.80617 |  | 6.1
21-00 | 2392.4829 | 0.0235 | 846 |  | 1224.8037 | 0.019 | 684 | 0.80851 |  | 6.1
22-00 | 2392.5064 | 0.0235 | 846 |  | 1224.8228 | 0.0191 | 687.6 | 0.81277 |  | 6.1 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 2392.5307 | 0.0243 | 874.8 |  | 1224.8426 | 0.0198 | 712.8 | 0.81481 |  | 6.1 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 2392.558 | 0.0273 | 982.8 |  | 1224.8641 | 0.0215 | 774 | 0.78755 |  | 6
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 27082.8 |  |  |  | 21574.8 | 0.79662 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 37
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 37 тр-р №2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | __________6000__________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103061231 |  | ____________л__ |  | №0103061231 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 2297.9224 |  |  |  | 1370.4687 |  |  |  |  | 6.3 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 2297.9603 | 0.0379 | 1364.4 |  | 1370.5073 | 0.0386 | 1389.6 | 1.0185 |  | 6.3 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 2297.999 | 0.0387 | 1393.2 |  | 1370.5461 | 0.0388 | 1396.8 | 1.0026 |  | 6.3 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 2298.0371 | 0.0381 | 1371.6 |  | 1370.585 | 0.0389 | 1400.4 | 1.021 |  | 6.3
4-00 | 2298.0762 | 0.0391 | 1407.6 |  | 1370.6248 | 0.0398 | 1432.8 | 1.0179 |  | 6.4 |  |  | РП-Хитрово |  | СДН |  |  | 3х630
5-00 | 2298.1152 | 0.039 | 1404 |  | 1370.6647 | 0.0399 | 1436.4 | 1.0231 |  | 6.4
6-00 | 2298.1546 | 0.0394 | 1418.4 |  | 1370.7043 | 0.0396 | 1425.6 | 1.0051 |  | 6.4
7-00 | 2298.2141 | 0.0595 | 2142 |  | 1370.76 | 0.0557 | 2005.2 | 0.93613 |  | 6.4
8-00 | 2298.3004 | 0.0863 | 3106.8 |  | 1370.8384 | 0.0784 | 2822.4 | 0.90846 |  | 6.4
9-00 | 2298.3864 | 0.086 | 3096 |  | 1370.9149 | 0.0765 | 2754 | 0.88953 |  | 6.4
10-00 | 2298.4615 | 0.0751 | 2703.6 |  | 1370.9829 | 0.068 | 2448 | 0.90546 |  | 6.4
11-00 | 2298.499 | 0.0375 | 1350 |  | 1371.0199 | 0.037 | 1332 | 0.98667 |  | 6.4 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 2298.537 | 0.038 | 1368 |  | 1371.0571 | 0.0372 | 1339.2 | 0.97895 |  | 6.4 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 2298.5765 | 0.0395 | 1422 |  | 1371.0959 | 0.0388 | 1396.8 | 0.98228 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 2298.617 | 0.0405 | 1458 |  | 1371.1345 | 0.0386 | 1389.6 | 0.95309 |  | 6.4 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 2298.6571 | 0.0401 | 1443.6 |  | 1371.1731 | 0.0386 | 1389.6 | 0.96259 |  | 6.4 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 2298.6975 | 0.0404 | 1454.4 |  | 1371.2122 | 0.0391 | 1407.6 | 0.96782 |  | 6.4
17-00 | 2298.7373 | 0.0398 | 1432.8 |  | 1371.2514 | 0.0392 | 1411.2 | 0.98492 |  | 6.4 |  |  | КТП-27,28, | 0.4 |  | 720
18-00 | 2298.7758 | 0.0385 | 1386 |  | 1371.2894 | 0.038 | 1368 | 0.98701 |  | 6.4 |  |  | 8,9,10
19-00 | 2298.8135 | 0.0377 | 1357.2 |  | 1371.3264 | 0.037 | 1332 | 0.98143 |  | 6.4
20-00 | 2298.8511 | 0.0376 | 1353.6 |  | 1371.3634 | 0.037 | 1332 | 0.98404 |  | 6.4
21-00 | 2298.8895 | 0.0384 | 1382.4 |  | 1371.401 | 0.0376 | 1353.6 | 0.97917 |  | 6.4
22-00 | 2298.9283 | 0.0388 | 1396.8 |  | 1371.4387 | 0.0377 | 1357.2 | 0.97165 |  | 6.4 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 2298.9673 | 0.039 | 1404 |  | 1371.4767 | 0.038 | 1368 | 0.97436 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 2299.0075 | 0.0402 | 1447.2 |  | 1371.5157 | 0.039 | 1404 | 0.97015 |  | 6.4
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 39063.6 |  |  |  | 37692 | 0.96489 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 10
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 10 Воейково-3 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | ______6000______________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | № 0103061226 |  | ____________л__ |  | № 0103061226 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 7200 |  | Расчетн. коэф |  | 7200 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 8733.9205 |  |  |  | 4824.959 |  |  |  |  | 6.4 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 8733.9914 | 0.0709 | 510.48 |  | 4825.0031 | 0.0441 | 317.52 | 0.622 |  | 6.4 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 8734.0572 | 0.0658 | 473.76 |  | 4825.0459 | 0.0428 | 308.16 | 0.65046 |  | 6.4 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 8734.1218 | 0.0646 | 465.12 |  | 4825.0884 | 0.0425 | 306 | 0.65789 |  | 6.4
4-00 | 8734.1866 | 0.0648 | 466.56 |  | 4825.1312 | 0.0428 | 308.16 | 0.66049 |  | 6.4
5-00 | 8734.2513 | 0.0647 | 465.84 |  | 4825.1732 | 0.042 | 302.4 | 0.64915 |  | 6.4
6-00 | 8734.3135 | 0.0622 | 447.84 |  | 4825.2139 | 0.0407 | 293.04 | 0.65434 |  | 6.4
7-00 | 8734.38 | 0.0665 | 478.8 |  | 4825.2547 | 0.0408 | 293.76 | 0.61353 |  | 6.4
8-00 | 8734.4578 | 0.0778 | 560.16 |  | 4825.3038 | 0.0491 | 353.52 | 0.63111 |  | 6.4
9-00 | 8734.5553 | 0.0975 | 702 |  | 4825.369 | 0.0652 | 469.44 | 0.66872 |  | 6.4
10-00 | 8734.6565 | 0.1012 | 728.64 |  | 4825.4392 | 0.0702 | 505.44 | 0.69368 |  | 6.4
11-00 | 8734.7599 | 0.1034 | 744.48 |  | 4825.5125 | 0.0733 | 527.76 | 0.7089 |  | 6.4 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 8734.8622 | 0.1023 | 736.56 |  | 4825.5824 | 0.0699 | 503.28 | 0.68328 |  | 6.4 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 8734.9639 | 0.1017 | 732.24 |  | 4825.6495 | 0.0671 | 483.12 | 0.65978 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 8735.063 | 0.0991 | 713.52 |  | 4825.7162 | 0.0667 | 480.24 | 0.67306 |  | 6.4 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 8735.1507 | 0.0877 | 631.44 |  | 4825.7828 | 0.0666 | 479.52 | 0.75941 |  | 6.4 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 8735.2553 | 0.1046 | 753.12 |  | 4825.8578 | 0.075 | 540 | 0.71702 |  | 6.4
17-00 | 8735.3486 | 0.0933 | 671.76 |  | 4825.9223 | 0.0645 | 464.4 | 0.69132 |  | 6.4
18-00 | 8735.4247 | 0.0761 | 547.92 |  | 4825.9725 | 0.0502 | 361.44 | 0.65966 |  | 6.4
19-00 | 8735.5022 | 0.0775 | 558 |  | 4826.0226 | 0.0501 | 360.72 | 0.64645 |  | 6.4
20-00 | 8735.588 | 0.0858 | 617.76 |  | 4826.0732 | 0.0506 | 364.32 | 0.58974 |  | 6.4
21-00 | 8735.6648 | 0.0768 | 552.96 |  | 4826.1164 | 0.0432 | 311.04 | 0.5625 |  | 6.4
22-00 | 8735.7414 | 0.0766 | 551.52 |  | 4826.1586 | 0.0422 | 303.84 | 0.55091 |  | 6.4 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 8735.8204 | 0.079 | 568.8 |  | 4826.203 | 0.0444 | 319.68 | 0.56203 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 8735.8962 | 0.0758 | 545.76 |  | 4826.2462 | 0.0432 | 311.04 | 0.56992 |  | 6.4
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 14225.04 |  |  |  | 9267.84 | 0.65152 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 16
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 16 Узловая-2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | ________6000_____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103061217 |  | ____________л__ |  | №0103061217 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 3600 |  | Расчетн. коэф |  | 3600 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 4315.205 |  |  |  | 2012.5161 |  |  |  |  | 6.4 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 4315.2459 | 0.0409 | 147.24 |  | 2012.5545 | 0.0384 | 138.24 | 0.93888 |  | 6.4 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 4315.2833 | 0.0374 | 134.64 |  | 2012.5918 | 0.0373 | 134.28 | 0.99733 |  | 6.4 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 4315.3175 | 0.0342 | 123.12 |  | 2012.6279 | 0.0361 | 129.96 | 1.0556 |  | 6.4
4-00 | 4315.3519 | 0.0344 | 123.84 |  | 2012.6642 | 0.0363 | 130.68 | 1.0552 |  | 6.4
5-00 | 4315.3849 | 0.033 | 118.8 |  | 2012.7007 | 0.0365 | 131.4 | 1.1061 |  | 6.4
6-00 | 4315.4162 | 0.0313 | 112.68 |  | 2012.7321 | 0.0314 | 113.04 | 1.0032 |  | 6.4
7-00 | 4315.4498 | 0.0336 | 120.96 |  | 2012.7586 | 0.0265 | 95.4 | 0.78869 |  | 6.4
8-00 | 4315.4832 | 0.0334 | 120.24 |  | 2012.7817 | 0.0231 | 83.16 | 0.69162 |  | 6.4
9-00 | 4315.519 | 0.0358 | 128.88 |  | 2012.8049 | 0.0232 | 83.52 | 0.64804 |  | 6.4
10-00 | 4315.5511 | 0.0321 | 115.56 |  | 2012.8294 | 0.0245 | 88.2 | 0.76324 |  | 6.4
11-00 | 4315.5845 | 0.0334 | 120.24 |  | 2012.8569 | 0.0275 | 99 | 0.82335 |  | 6.4 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 4315.6181 | 0.0336 | 120.96 |  | 2012.8846 | 0.0277 | 99.72 | 0.8244 |  | 6.4 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 4315.653 | 0.0349 | 125.64 |  | 2012.913 | 0.0284 | 102.24 | 0.81375 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 4315.688 | 0.035 | 126 |  | 2012.941 | 0.028 | 100.8 | 0.8 |  | 6.4 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 4315.7224 | 0.0344 | 123.84 |  | 2012.9685 | 0.0275 | 99 | 0.79942 |  | 6.4 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 4315.753 | 0.0306 | 110.16 |  | 2012.9945 | 0.026 | 93.6 | 0.84967 |  | 6.4
17-00 | 4315.7792 | 0.0262 | 94.32 |  | 2013.0182 | 0.0237 | 85.32 | 0.90458 |  | 6.4
18-00 | 4315.8061 | 0.0269 | 96.84 |  | 2013.0404 | 0.0222 | 79.92 | 0.82528 |  | 6.4
19-00 | 4315.8305 | 0.0244 | 87.84 |  | 2013.0627 | 0.0223 | 80.28 | 0.91393 |  | 6.4
20-00 | 4315.8537 | 0.0232 | 83.52 |  | 2013.0857 | 0.023 | 82.8 | 0.99138 |  | 6.4
21-00 | 4315.8777 | 0.024 | 86.4 |  | 2013.11 | 0.0243 | 87.48 | 1.0125 |  | 6.4
22-00 | 4315.9033 | 0.0256 | 92.16 |  | 2013.1345 | 0.0245 | 88.2 | 0.95703 |  | 6.4 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 4315.9365 | 0.0332 | 119.52 |  | 2013.1647 | 0.0302 | 108.72 | 0.90964 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 4315.9725 | 0.036 | 129.6 |  | 2013.1971 | 0.0324 | 116.64 | 0.9 |  | 6.4
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 2763 |  |  |  | 2451.6 | 0.8873 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 14
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 14 Дедилово |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103061203 |  | ____________л__ |  | №0103061203 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 2400 |  | Расчетн. коэф |  | 2400 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 1.9648 |  |  |  | 0.2002 |  |  |  |  | 6.4 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
4-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
5-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
6-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
7-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
8-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
9-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
10-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
11-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
17-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
18-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
19-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
20-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
21-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
22-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 13Л
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 13 вв.1 РП-Воздуходувная |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0110080758 |  | ____________л__ |  | №0110080758 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 7200 |  | Расчетн. коэф |  | 7200 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 1584.9394 |  |  |  | 932.8135 |  |  |  |  | 6.4 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 1584.9985 | 0.0591 | 425.52 |  | 932.8571 | 0.0436 | 313.92 | 0.73773 |  | 6.4 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 1585.0568 | 0.0583 | 419.76 |  | 932.9006 | 0.0435 | 313.2 | 0.74614 |  | 6.4 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 1585.1156 | 0.0588 | 423.36 |  | 932.9445 | 0.0439 | 316.08 | 0.7466 |  | 6.4
4-00 | 1585.1794 | 0.0638 | 459.36 |  | 932.9909 | 0.0464 | 334.08 | 0.72727 |  | 6.4
5-00 | 1585.2436 | 0.0642 | 462.24 |  | 933.0377 | 0.0468 | 336.96 | 0.72897 |  | 6.4
6-00 | 1585.3077 | 0.0641 | 461.52 |  | 933.0841 | 0.0464 | 334.08 | 0.72387 |  | 6.4
7-00 | 1585.3718 | 0.0641 | 461.52 |  | 933.1293 | 0.0452 | 325.44 | 0.70515 |  | 6.4
8-00 | 1585.4355 | 0.0637 | 458.64 |  | 933.1724 | 0.0431 | 310.32 | 0.67661 |  | 6.4
9-00 | 1585.4994 | 0.0639 | 460.08 |  | 933.2146 | 0.0422 | 303.84 | 0.66041 |  | 6.4
10-00 | 1585.5634 | 0.064 | 460.8 |  | 933.2582 | 0.0436 | 313.92 | 0.68125 |  | 6.4
11-00 | 1585.6277 | 0.0643 | 462.96 |  | 933.303 | 0.0448 | 322.56 | 0.69673 |  | 6.4 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 1585.6913 | 0.0636 | 457.92 |  | 933.3476 | 0.0446 | 321.12 | 0.70126 |  | 6.4 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 1585.756 | 0.0647 | 465.84 |  | 933.393 | 0.0454 | 326.88 | 0.7017 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 1585.8205 | 0.0645 | 464.4 |  | 933.4377 | 0.0447 | 321.84 | 0.69302 |  | 6.4 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 1585.8851 | 0.0646 | 465.12 |  | 933.4824 | 0.0447 | 321.84 | 0.69195 |  | 6.4 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 1585.9495 | 0.0644 | 463.68 |  | 933.5268 | 0.0444 | 319.68 | 0.68944 |  | 6.4
17-00 | 1586.0157 | 0.0662 | 476.64 |  | 933.5722 | 0.0454 | 326.88 | 0.6858 |  | 6.4 |  |  | РП-воздуход | 6 |  | 250
18-00 | 1586.0807 | 0.065 | 468 |  | 933.617 | 0.0448 | 322.56 | 0.68923 |  | 6.4
19-00 | 1586.1454 | 0.0647 | 465.84 |  | 933.6616 | 0.0446 | 321.12 | 0.68934 |  | 6.4
20-00 | 1586.2091 | 0.0637 | 458.64 |  | 933.7068 | 0.0452 | 325.44 | 0.70958 |  | 6.4
21-00 | 1586.2668 | 0.0577 | 415.44 |  | 933.7494 | 0.0426 | 306.72 | 0.7383 |  | 6.4
22-00 | 1586.3251 | 0.0583 | 419.76 |  | 933.792 | 0.0426 | 306.72 | 0.7307 |  | 6.4 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 1586.3846 | 0.0595 | 428.4 |  | 933.835 | 0.043 | 309.6 | 0.72269 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 1586.444 | 0.0594 | 427.68 |  | 933.878 | 0.043 | 309.6 | 0.72391 |  | 6.4
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 10833.12 |  |  |  | 7664.4 | 0.7075 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 32Л
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 32 вв.2 РП-Воздуходувная |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №110080732 |  | ____________л__ |  | №110080732 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 7200 |  | Расчетн. коэф |  | 7200 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 3245.8806 |  |  |  | 1459.6756 |  |  |  |  | 6 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 3245.9448 | 0.0642 | 462.24 |  | 1459.7243 | 0.0487 | 350.64 | 0.75857 |  | 6 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 3246.0089 | 0.0641 | 461.52 |  | 1459.7731 | 0.0488 | 351.36 | 0.76131 |  | 6 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 3246.0732 | 0.0643 | 462.96 |  | 1459.822 | 0.0489 | 352.08 | 0.7605 |  | 6
4-00 | 3246.1318 | 0.0586 | 421.92 |  | 1459.868 | 0.046 | 331.2 | 0.78498 |  | 6.1
5-00 | 3246.1894 | 0.0576 | 414.72 |  | 1459.9137 | 0.0457 | 329.04 | 0.7934 |  | 6.1
6-00 | 3246.2469 | 0.0575 | 414 |  | 1459.9594 | 0.0457 | 329.04 | 0.79478 |  | 6.1
7-00 | 3246.3039 | 0.057 | 410.4 |  | 1460.0037 | 0.0443 | 318.96 | 0.77719 |  | 6.1
8-00 | 3246.3606 | 0.0567 | 408.24 |  | 1460.0467 | 0.043 | 309.6 | 0.75838 |  | 6.1
9-00 | 3246.4171 | 0.0565 | 406.8 |  | 1460.0887 | 0.042 | 302.4 | 0.74336 |  | 6.1
10-00 | 3246.4733 | 0.0562 | 404.64 |  | 1460.1311 | 0.0424 | 305.28 | 0.75445 |  | 6.1
11-00 | 3246.5295 | 0.0562 | 404.64 |  | 1460.1746 | 0.0435 | 313.2 | 0.77402 |  | 6.1 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 3246.5856 | 0.0561 | 403.92 |  | 1460.2181 | 0.0435 | 313.2 | 0.7754 |  | 6.1 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 3246.6416 | 0.056 | 403.2 |  | 1460.262 | 0.0439 | 316.08 | 0.78393 |  | 6.1 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 3246.6981 | 0.0565 | 406.8 |  | 1460.3054 | 0.0434 | 312.48 | 0.76814 |  | 6.1 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 3246.7543 | 0.0562 | 404.64 |  | 1460.3487 | 0.0433 | 311.76 | 0.77046 |  | 6.1 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 3246.8103 | 0.056 | 403.2 |  | 1460.3922 | 0.0435 | 313.2 | 0.77679 |  | 6.1
17-00 | 3246.8662 | 0.0559 | 402.48 |  | 1460.4361 | 0.0439 | 316.08 | 0.78533 |  | 6.1 |  |  | РП-воздуход. | 6 |  | 250
18-00 | 3246.9223 | 0.0561 | 403.92 |  | 1460.48 | 0.0439 | 316.08 | 0.78253 |  | 6.1
19-00 | 3246.9781 | 0.0558 | 401.76 |  | 1460.5234 | 0.0434 | 312.48 | 0.77778 |  | 6.1
20-00 | 3247.0344 | 0.0563 | 405.36 |  | 1460.5675 | 0.0441 | 317.52 | 0.7833 |  | 6.1
21-00 | 3247.0969 | 0.0625 | 450 |  | 1460.6153 | 0.0478 | 344.16 | 0.7648 |  | 6.1
22-00 | 3247.1599 | 0.063 | 453.6 |  | 1460.6631 | 0.0478 | 344.16 | 0.75873 |  | 6.1 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 3247.2235 | 0.0636 | 457.92 |  | 1460.7112 | 0.0481 | 346.32 | 0.75629 |  | 6.1 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 3247.2879 | 0.0644 | 463.68 |  | 1460.7597 | 0.0485 | 349.2 | 0.75311 |  | 6
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 10132.56 |  |  |  | 7805.52 | 0.77034 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## ячейка 25Л
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 25 вв.1 РП-Хитрово |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 19 Июнь |  |  | 2013 года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0110080904 |  | ____________л__ |  | №0110080904 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 2400 |  | Расчетн. коэф |  | 2400 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 6753.0614 |  |  |  | 4850.2799 |  |  |  |  | 6.3 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 6753.2095 | 0.1481 | 355.44 |  | 4850.4145 | 0.1346 | 323.04 | 0.90885 |  | 6.3 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 6753.3534 | 0.1439 | 345.36 |  | 4850.5487 | 0.1342 | 322.08 | 0.93259 |  | 6.3 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 6753.4955 | 0.1421 | 341.04 |  | 4850.6828 | 0.1341 | 321.84 | 0.9437 |  | 6.3
4-00 | 6753.6376 | 0.1421 | 341.04 |  | 4850.8168 | 0.134 | 321.6 | 0.943 |  | 6.4
5-00 | 6753.7798 | 0.1422 | 341.28 |  | 4850.9517 | 0.1349 | 323.76 | 0.94866 |  | 6.4
6-00 | 6753.9209 | 0.1411 | 338.64 |  | 4851.0852 | 0.1335 | 320.4 | 0.94614 |  | 6.4
7-00 | 6754.0606 | 0.1397 | 335.28 |  | 4851.2148 | 0.1296 | 311.04 | 0.9277 |  | 6.4
8-00 | 6754.1988 | 0.1382 | 331.68 |  | 4851.3385 | 0.1237 | 296.88 | 0.89508 |  | 6.4
9-00 | 6754.3321 | 0.1333 | 319.92 |  | 4851.4585 | 0.12 | 288 | 0.90023 |  | 6.4
10-00 | 6754.4673 | 0.1352 | 324.48 |  | 4851.581 | 0.1225 | 294 | 0.90607 |  | 6.4
11-00 | 6754.6018 | 0.1345 | 322.8 |  | 4851.7075 | 0.1265 | 303.6 | 0.94052 |  | 6.4 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 6754.7395 | 0.1377 | 330.48 |  | 4851.8347 | 0.1272 | 305.28 | 0.92375 |  | 6.4 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 6754.8788 | 0.1393 | 334.32 |  | 4851.9636 | 0.1289 | 309.36 | 0.92534 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 6755.0184 | 0.1396 | 335.04 |  | 4852.0905 | 0.1269 | 304.56 | 0.90903 |  | 6.4 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 6755.1535 | 0.1351 | 324.24 |  | 4852.2159 | 0.1254 | 300.96 | 0.9282 |  | 6.4 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 6755.2931 | 0.1396 | 335.04 |  | 4852.3429 | 0.127 | 304.8 | 0.90974 |  | 6.4
17-00 | 6755.4315 | 0.1384 | 332.16 |  | 4852.472 | 0.1291 | 309.84 | 0.9328 |  | 6.4
18-00 | 6755.5703 | 0.1388 | 333.12 |  | 4852.6006 | 0.1286 | 308.64 | 0.92651 |  | 6.4
19-00 | 6755.7121 | 0.1418 | 340.32 |  | 4852.7286 | 0.128 | 307.2 | 0.90268 |  | 6.4
20-00 | 6755.8573 | 0.1452 | 348.48 |  | 4852.8591 | 0.1305 | 313.2 | 0.89876 |  | 6.4
21-00 | 6756.0118 | 0.1545 | 370.8 |  | 4852.993 | 0.1339 | 321.36 | 0.86667 |  | 6.4
22-00 | 6756.1661 | 0.1543 | 370.32 |  | 4853.1263 | 0.1333 | 319.92 | 0.8639 |  | 6.4 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 6756.3209 | 0.1548 | 371.52 |  | 4853.2605 | 0.1342 | 322.08 | 0.86693 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 6756.4754 | 0.1545 | 370.8 |  | 4853.3955 | 0.135 | 324 | 0.87379 |  | 6.4
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 8193.6 |  |  |  | 7477.44 | 0.9126 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ А.А. Сербин
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3.Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## ПС 167
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167 (ГПП-1) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.24+2 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 июня |  | 2012 года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 167 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В |  |  |  | 1125 |  |  | 200
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 6346.8 |  | 2435.4 |  | 0.38372
2-00 | 6334.2 |  | 2451.6 |  | 0.38704
3-00 | 6325.2 |  | 2471.4 |  | 0.39072
4-00 | 6300 |  | 2440.8 |  | 0.38743 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 6352.2 |  | 2442.6 |  | 0.38453 |  |  |  |  | а) высоковольтные |  |  |  | 1240 |  |  | 500
6-00 | 6348.6 |  | 2390.4 |  | 0.37652 |  |  |  |  | б) низковольтные |  |  |  | 1680 |  |  | 800
7-00 | 6733.8 |  | 2491.2 |  | 0.36995
8-00 | 6894 |  | 2480.4 |  | 0.35979
9-00 | 7108.2 |  | 2498.4 |  | 0.35148 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 7146 |  | 2604.6 |  | 0.36448 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 7230.6 |  | 2682 |  | 0.37092 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 7356.6 |  | 2662.2 |  | 0.36188 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 7345.8 |  | 2799 |  | 0.38103 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 7506 |  | 4073.4 |  | 0.54269 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 7448.4 |  | 3996 |  | 0.53649 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 7504.2 |  | 4030.2 |  | 0.53706 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 7444.8 |  | 4053.6 |  | 0.54449 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 7507.8 |  | 4095 |  | 0.54543 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 7329.6 |  | 3956.4 |  | 0.53978
20-00 | 6993 |  | 3668.4 |  | 0.52458
21-00 | 7014.6 |  | 2512.8 |  | 0.35822
22-00 | 7072.2 |  | 2521.8 |  | 0.35658
23-00 | 6976.8 |  | 2462.4 |  | 0.35294
24-00 | 6897.6 |  | 2534.4 |  | 0.36743 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _____________________________ А.А. Сербин
А сутки | 167517 |  | 70754.4 |  | 0.42237
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 21484.8 |  | 7785 | 7161.6 |  | 2595 |  | 0.36235
с 17 до 21 | 28845 |  | 14232.6 | 7211.25 |  | 3558.15 |  | 0.49342
с 0 до 24 | 167517 |  | 70754.4 | 6979.875 |  | 2948.1 |  | 0.42237
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## ПС 214 Т1
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214(ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.3+4 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 июня |  | 2012 года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 214 тр-р№1 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 3600 |  | 3204 |  | 0.89
2-00 | 3556.8 |  | 3207.6 |  | 0.90182
3-00 | 3567.6 |  | 3218.4 |  | 0.90212
4-00 | 3751.2 |  | 3402 |  | 0.90691 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 3744 |  | 3398.4 |  | 0.90769 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 3740.4 |  | 3358.8 |  | 0.89798 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 2239.2 |  | 1976.4 |  | 0.88264
8-00 | 0 |  | 0 |  | 0
9-00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 878.4 |  | 752.4 |  | 0.85656 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 4010.4 |  | 3445.2 |  | 0.85907 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 4014 |  | 3434.4 |  | 0.85561 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 3963.6 |  | 3369.6 |  | 0.85014 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 3938.4 |  | 3294 |  | 0.83638 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 3837.6 |  | 3294 |  | 0.85835 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 3913.2 |  | 3348 |  | 0.85557 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 3880.8 |  | 3380.4 |  | 0.87106 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 3873.6 |  | 3348 |  | 0.86431 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 3790.8 |  | 3272.4 |  | 0.86325
20-00 | 3754.8 |  | 3222 |  | 0.8581
21-00 | 3657.6 |  | 3193.2 |  | 0.87303
22-00 | 3643.2 |  | 3153.6 |  | 0.86561
23-00 | 3661.2 |  | 3153.6 |  | 0.86136
24-00 | 3823.2 |  | 3333.6 |  | 0.87194 | [6 empty] | Главный энергетик |  | ______________________ А.А. Сербин
А сутки | 78840 |  | 68760 |  | 0.87215
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 4888.8 |  | 4197.6 | 1629.6 |  | 1399.2 |  | 0.85862
с 17 до 21 | 15076.8 |  | 13035.6 | 3769.2 |  | 3258.9 |  | 0.86461
с 0 до 24 | 78840 |  | 68760 | 3285 |  | 2865 |  | 0.87215
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## ПС 214 Т2
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214(ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.36+37 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 июня |  | 2012 года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 214 тр-№2 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 2228.4 |  | 2098.8 |  | 0.94184
2-00 | 2368.8 |  | 2178 |  | 0.91945
3-00 | 2343.6 |  | 2185.2 |  | 0.93241
4-00 | 2253.6 |  | 2142 |  | 0.95048 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 2214 |  | 2124 |  | 0.95935 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 2235.6 |  | 2120.4 |  | 0.94847 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 3762 |  | 3301.2 |  | 0.87751
8-00 | 5997.6 |  | 5072.4 |  | 0.84574
9-00 | 6138 |  | 5065.2 |  | 0.82522 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 5248.8 |  | 4424.4 |  | 0.84294 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 2156.4 |  | 1980 |  | 0.9182 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 2178 |  | 1987.2 |  | 0.9124 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 2235.6 |  | 2052 |  | 0.91787 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 2275.2 |  | 2037.6 |  | 0.89557 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 2260.8 |  | 2026.8 |  | 0.8965 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 2264.4 |  | 2052 |  | 0.9062 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 2260.8 |  | 2080.8 |  | 0.92038 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 2210.4 |  | 2026.8 |  | 0.91694 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 2163.6 |  | 1980 |  | 0.91514
20-00 | 2170.8 |  | 1990.8 |  | 0.91708
21-00 | 2228.4 |  | 2037.6 |  | 0.91438
22-00 | 2242.8 |  | 2044.8 |  | 0.91172
23-00 | 2278.8 |  | 2080.8 |  | 0.91311
24-00 | 2430 |  | 2178 |  | 0.8963 | [6 empty] | Главный энергетик |  | ______________________ А.А. Сербин
А сутки | 66146.4 |  | 59266.8 |  | 0.89599
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 13543.2 |  | 11469.6 | 4514.4 |  | 3823.2 |  | 0.84689
с 17 до 21 | 8773.2 |  | 8035.2 | 2193.3 |  | 2008.8 |  | 0.91588
с 0 до 24 | 66146.4 |  | 59266.8 | 2756.1 |  | 2469.45 |  | 0.89599
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## ПС 214
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214(ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.3+4+36+37 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 июня |  | 2012 года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 214 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 5828.4 |  | 5302.8 |  | 0.90982
2-00 | 5925.6 |  | 5385.6 |  | 0.90887
3-00 | 5911.2 |  | 5403.6 |  | 0.91413
4-00 | 6004.8 |  | 5544 |  | 0.92326 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 5958 |  | 5522.4 |  | 0.92689 |  |  |  |  | а) высоковольтные |  |  |  | 500
6-00 | 5976 |  | 5479.2 |  | 0.91687 |  |  |  |  | б) низковольтные |  |  |  | 1420 |  |  | 670
7-00 | 6001.2 |  | 5277.6 |  | 0.87942
8-00 | 5997.6 |  | 5072.4 |  | 0.84574
9-00 | 6138 |  | 5065.2 |  | 0.82522 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 6127.2 |  | 5176.8 |  | 0.84489 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 6166.8 |  | 5425.2 |  | 0.87974 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 6192 |  | 5421.6 |  | 0.87558 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 6199.2 |  | 5421.6 |  | 0.87456 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 6213.6 |  | 5331.6 |  | 0.85805 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 6098.4 |  | 5320.8 |  | 0.87249 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 6177.6 |  | 5400 |  | 0.87413 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 6141.6 |  | 5461.2 |  | 0.88921 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 6084 |  | 5374.8 |  | 0.88343 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 5954.4 |  | 5252.4 |  | 0.8821
20-00 | 5925.6 |  | 5212.8 |  | 0.87971
21-00 | 5886 |  | 5230.8 |  | 0.88869
22-00 | 5886 |  | 5198.4 |  | 0.88318
23-00 | 5940 |  | 5234.4 |  | 0.88121
24-00 | 6253.2 |  | 5511.6 |  | 0.8814 | [6 empty] | Главный энергетик |  | ______________________ А.А. Сербин
А сутки | 144986.4 |  | 128026.8 |  | 0.88303
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 18432 |  | 15667.2 | 6144 |  | 5222.4 |  | 0.85
с 17 до 21 | 23850 |  | 21070.8 | 5962.5 |  | 5267.7 |  | 0.88347
с 0 до 24 | 144986.4 |  | 128026.8 | 6041.1 |  | 5334.45 |  | 0.88303
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Всего с субабонентами
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167, 214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | п/ст167+п/ст214 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 июня |  | 2012 года |  |  | б) синхронные
по |  | предприятию с субабонентами | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 12175.2 |  | 7738.2 |  | 0.63557
2-00 | 12259.8 |  | 7837.2 |  | 0.63926
3-00 | 12236.4 |  | 7875 |  | 0.64357
4-00 | 12304.8 |  | 7984.8 |  | 0.64892 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 12310.2 |  | 7965 |  | 0.64702 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 12324.6 |  | 7869.6 |  | 0.63853 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 12735 |  | 7768.8 |  | 0.61004
8-00 | 12891.6 |  | 7552.8 |  | 0.58587
9-00 | 13246.2 |  | 7563.6 |  | 0.571 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 13273.2 |  | 7781.4 |  | 0.58625 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 13397.4 |  | 8107.2 |  | 0.60513 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 13548.6 |  | 8083.8 |  | 0.59665 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 13545 |  | 8220.6 |  | 0.60691 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 13719.6 |  | 9405 |  | 0.68552 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 13546.8 |  | 9316.8 |  | 0.68775 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 13681.8 |  | 9430.2 |  | 0.68925 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 13586.4 |  | 9514.8 |  | 0.70032 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 13591.8 |  | 9469.8 |  | 0.69673 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 13284 |  | 9208.8 |  | 0.69322
20-00 | 12918.6 |  | 8881.2 |  | 0.68747
21-00 | 12900.6 |  | 7743.6 |  | 0.60025
22-00 | 12958.2 |  | 7720.2 |  | 0.59578
23-00 | 12916.8 |  | 7696.8 |  | 0.59588
24-00 | 13150.8 |  | 8046 |  | 0.61183 | [6 empty] | Главный энергетик |  | ______________________ А.А. Сербин
А сутки | 312503.4 |  | 198781.2 |  | 0.63609
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 39916.8 |  | 23452.2 | 13305.6 |  | 7817.4 |  | 0.58753
с 17 до 21 | 52695 |  | 35303.4 | 13173.75 |  | 8825.85 |  | 0.66996
с 0 до 24 | 312503.4 |  | 198781.2 | 13020.975 |  | 8282.55 |  | 0.63609
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Субабоненты
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167,214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.27+30+10+16+14+13+32+25+3Г+26+1+13 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 июня |  | 2012 года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 4217.58 |  | 2326.44 |  | 0.55161
2-00 | 4164.78 |  | 2327.76 |  | 0.55892
3-00 | 4118.04 |  | 2309.94 |  | 0.56093
4-00 | 4118.82 |  | 2306.88 |  | 0.56008 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 4251.54 |  | 2314.44 |  | 0.54438 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 4206.24 |  | 2300.94 |  | 0.54703 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 4480.74 |  | 2375.16 |  | 0.53008
8-00 | 4621.44 |  | 2390.64 |  | 0.51729
9-00 | 4856.46 |  | 2452.08 |  | 0.50491 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 4871.16 |  | 2530.98 |  | 0.51958 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 4993.14 |  | 2622.54 |  | 0.52523 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 5096.34 |  | 2609.64 |  | 0.51206 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 5139.96 |  | 2648.76 |  | 0.51533 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 5263.2 |  | 2638.26 |  | 0.50127 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 5138.34 |  | 2627.88 |  | 0.51143 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 5282.94 |  | 2696.1 |  | 0.51034 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 5216.28 |  | 2682.18 |  | 0.51419 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 5284.02 |  | 2742.96 |  | 0.5191 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 5236.02 |  | 2711.52 |  | 0.51786
20-00 | 5082.18 |  | 2551.56 |  | 0.50206
21-00 | 5040.42 |  | 2541 |  | 0.50412
22-00 | 5027.94 |  | 2499.36 |  | 0.49709
23-00 | 4970.7 |  | 2449.74 |  | 0.49284
24-00 | 4856.1 |  | 2456.64 |  | 0.50589 | [6 empty] | Главный энергетик |  | ______________________ А.А. Сербин
А сутки | 115534.38 |  | 60113.4 |  | 0.52031
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 14720.76 |  | 7605.6 | 4906.92 |  | 2535.2 |  | 0.51666
с 17 до 21 | 20642.64 |  | 10547.04 | 5160.66 |  | 2636.76 |  | 0.51093
с 0 до 24 | 115534.38 |  | 60113.4 | 4813.9325 |  | 2504.725 |  | 0.52031
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Трансэлектро
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167,214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч. 27+30+10 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 июня |  | 2012 года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ООО"Трансэлектро" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 2172.48 |  | 1066.32 |  | 0.49083
2-00 | 2153.76 |  | 1082.16 |  | 0.50245
3-00 | 2130.72 |  | 1068 |  | 0.50124
4-00 | 2127.36 |  | 1078.56 |  | 0.50699 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 2281.44 |  | 1089.6 |  | 0.47759 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 2309.04 |  | 1097.04 |  | 0.47511 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 2508 |  | 1199.76 |  | 0.47837
8-00 | 2655.36 |  | 1266.72 |  | 0.47704
9-00 | 2876.4 |  | 1367.04 |  | 0.47526 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 2867.04 |  | 1403.04 |  | 0.48937 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 2981.28 |  | 1467.36 |  | 0.49219 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 3093.36 |  | 1450.08 |  | 0.46877 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 3221.04 |  | 1470.72 |  | 0.4566 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 3255.12 |  | 1496.64 |  | 0.45978 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 3128.64 |  | 1483.92 |  | 0.4743 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 3291.12 |  | 1567.2 |  | 0.47619 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 3255.36 |  | 1550.4 |  | 0.47626 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 3331.92 |  | 1613.04 |  | 0.48412 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 3314.4 |  | 1599.12 |  | 0.48248
20-00 | 3158.16 |  | 1426.32 |  | 0.45163
21-00 | 3081.36 |  | 1389.84 |  | 0.45105
22-00 | 3054.72 |  | 1349.04 |  | 0.44162
23-00 | 2944.8 |  | 1261.68 |  | 0.42844
24-00 | 2807.76 |  | 1243.44 |  | 0.44286 | [6 empty] | Главный энергетик |  | ______________________ А.А. Сербин
А сутки | 68000.64 |  | 32087.04 |  | 0.47186
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 8724.72 |  | 4237.44 | 2908.24 |  | 1412.48 |  | 0.48568
с 17 до 21 | 12885.84 |  | 6028.32 | 3221.46 |  | 1507.08 |  | 0.46783
с 0 до 24 | 68000.64 |  | 32087.04 | 2833.36 |  | 1336.96 |  | 0.47186
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## МЖД
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214 (ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч. 16+14 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 июня |  | 2012 года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ф-л РЖД Московская железная дорога | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 147.24 |  | 138.24 |  | 0.93888
2-00 | 134.64 |  | 134.28 |  | 0.99733
3-00 | 123.12 |  | 129.96 |  | 1.0556
4-00 | 123.84 |  | 130.68 |  | 1.0552 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 118.8 |  | 131.4 |  | 1.1061 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 112.68 |  | 113.04 |  | 1.0032 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 120.96 |  | 95.4 |  | 0.78869
8-00 | 120.24 |  | 83.16 |  | 0.69162
9-00 | 128.88 |  | 83.52 |  | 0.64804 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 115.56 |  | 88.2 |  | 0.76324 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 120.24 |  | 99 |  | 0.82335 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 120.96 |  | 99.72 |  | 0.8244 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 125.64 |  | 102.24 |  | 0.81375 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 126 |  | 100.8 |  | 0.8 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 123.84 |  | 99 |  | 0.79942 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 110.16 |  | 93.6 |  | 0.84967 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 94.32 |  | 85.32 |  | 0.90458 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 96.84 |  | 79.92 |  | 0.82528 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 87.84 |  | 80.28 |  | 0.91393
20-00 | 83.52 |  | 82.8 |  | 0.99138
21-00 | 86.4 |  | 87.48 |  | 1.0125
22-00 | 92.16 |  | 88.2 |  | 0.95703
23-00 | 119.52 |  | 108.72 |  | 0.90964
24-00 | 129.6 |  | 116.64 |  | 0.9 | [6 empty] | Главный энергетик |  | ______________________ А.А. Сербин
А сутки | 2763 |  | 2451.6 |  | 0.8873
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 364.68 |  | 270.72 | 121.56 |  | 90.24 |  | 0.74235
с 17 до 21 | 354.6 |  | 330.48 | 88.65 |  | 82.62 |  | 0.93198
с 0 до 24 | 2763 |  | 2451.6 | 115.125 |  | 102.15 |  | 0.8873
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Лардо
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214 (ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.13+32+25 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 июня |  | 2012 года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ООО "Лардо" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 1243.2 |  | 987.6 |  | 0.7944
2-00 | 1226.64 |  | 986.64 |  | 0.80434
3-00 | 1227.36 |  | 990 |  | 0.80661
4-00 | 1222.32 |  | 986.88 |  | 0.80738 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 1218.24 |  | 989.76 |  | 0.81245 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 1214.16 |  | 983.52 |  | 0.81004 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 1207.2 |  | 955.44 |  | 0.79145
8-00 | 1198.56 |  | 916.8 |  | 0.76492
9-00 | 1186.8 |  | 894.24 |  | 0.75349 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 1189.92 |  | 913.2 |  | 0.76745 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 1190.4 |  | 939.36 |  | 0.78911 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 1192.32 |  | 939.6 |  | 0.78804 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 1203.36 |  | 952.32 |  | 0.79138 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 1206.24 |  | 938.88 |  | 0.77835 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 1194 |  | 934.56 |  | 0.78271 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 1201.92 |  | 937.68 |  | 0.78015 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 1211.28 |  | 952.8 |  | 0.78661 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 1205.04 |  | 947.28 |  | 0.7861 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 1207.92 |  | 940.8 |  | 0.77886
20-00 | 1212.48 |  | 956.16 |  | 0.7886
21-00 | 1236.24 |  | 972.24 |  | 0.78645
22-00 | 1243.68 |  | 970.8 |  | 0.78059
23-00 | 1257.84 |  | 978 |  | 0.77752
24-00 | 1262.16 |  | 982.8 |  | 0.77867 | [6 empty] | Главный энергетик |  | ______________________ А.А. Сербин
А сутки | 29159.28 |  | 22947.36 |  | 0.78697
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 3567.12 |  | 2746.8 | 1189.04 |  | 915.6 |  | 0.77003
с 17 до 21 | 4861.68 |  | 3816.48 | 1215.42 |  | 954.12 |  | 0.78501
с 0 до 24 | 29159.28 |  | 22947.36 | 1214.97 |  | 956.14 |  | 0.78697
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Пластик Геосинтетика
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167 (ГПП-1) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.3Г+26+1+13 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 июня |  | 2012 года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ООО "Пластик-Геосинтетика" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 654.66 |  | 134.28 |  | 0.20511
2-00 | 649.74 |  | 124.68 |  | 0.19189
3-00 | 636.84 |  | 121.98 |  | 0.19154
4-00 | 645.3 |  | 110.76 |  | 0.17164 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 633.06 |  | 103.68 |  | 0.16378 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 570.36 |  | 107.34 |  | 0.1882 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 644.58 |  | 124.56 |  | 0.19324
8-00 | 647.28 |  | 123.96 |  | 0.19151
9-00 | 664.38 |  | 107.28 |  | 0.16147 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 698.64 |  | 126.54 |  | 0.18112 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 701.22 |  | 116.82 |  | 0.1666 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 689.7 |  | 120.24 |  | 0.17434 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 589.92 |  | 123.48 |  | 0.20932 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 675.84 |  | 101.94 |  | 0.15083 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 691.86 |  | 110.4 |  | 0.15957 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 679.74 |  | 97.62 |  | 0.14361 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 655.32 |  | 93.66 |  | 0.14292 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 650.22 |  | 102.72 |  | 0.15798 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 625.86 |  | 91.32 |  | 0.14591
20-00 | 628.02 |  | 86.28 |  | 0.13738
21-00 | 636.42 |  | 91.44 |  | 0.14368
22-00 | 637.38 |  | 91.32 |  | 0.14327
23-00 | 648.54 |  | 101.34 |  | 0.15626
24-00 | 656.58 |  | 113.76 |  | 0.17326 | [6 empty] | Главный энергетик |  | ______________________ А.А. Сербин
А сутки | 15611.46 |  | 2627.4 |  | 0.1683
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 2064.24 |  | 350.64 | 688.08 |  | 116.88 |  | 0.16986
с 17 до 21 | 2540.52 |  | 371.76 | 635.13 |  | 92.94 |  | 0.14633
с 0 до 24 | 15611.46 |  | 2627.4 | 650.4775 |  | 109.475 |  | 0.1683
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Всего без субабонентов
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167,214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  |  |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ |  |  | 4 | 110000
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ |  |  | 73 | 57450 |  | 16 | 14750
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные |  |  | 5 | 1940 |  | 3 | 1220
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 20 июня |  | 2012 года |  |  | б) синхронные |  |  | 3 | 1890 |  | 5 | 3150
по |  | предприятию без субабонентов | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В |  |  | 6 | 1125 |  | 1 | 200
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 7957.62 |  | 5411.76 |  | 0.68007
2-00 | 8095.02 |  | 5509.44 |  | 0.6806
3-00 | 8118.36 |  | 5565.06 |  | 0.68549
4-00 | 8185.98 |  | 5677.92 |  | 0.69362 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 8058.66 |  | 5650.56 |  | 0.70118 |  |  |  |  | а) высоковольтные |  |  |  | 1740 |  |  | 500
6-00 | 8118.36 |  | 5568.66 |  | 0.68593 |  |  |  |  | б) низковольтные |  |  |  | 3100 |  |  | 1470
7-00 | 8254.26 |  | 5393.64 |  | 0.65344
8-00 | 8270.16 |  | 5162.16 |  | 0.62419
9-00 | 8389.74 |  | 5111.52 |  | 0.60926 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 8402.04 |  | 5250.42 |  | 0.6249 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 8404.26 |  | 5484.66 |  | 0.6526 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 8452.26 |  | 5474.16 |  | 0.64766 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 8405.04 |  | 5571.84 |  | 0.66292 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 8456.4 |  | 6766.74 |  | 0.80019 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 8408.46 |  | 6688.92 |  | 0.7955 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 8398.86 |  | 6734.1 |  | 0.80179 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 8370.12 |  | 6832.62 |  | 0.81631 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 8307.78 |  | 6726.84 |  | 0.8097 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 8047.98 |  | 6497.28 |  | 0.80732
20-00 | 7836.42 |  | 6329.64 |  | 0.80772
21-00 | 7860.18 |  | 5202.6 |  | 0.66189
22-00 | 7930.26 |  | 5220.84 |  | 0.65834
23-00 | 7946.1 |  | 5247.06 |  | 0.66033
24-00 | 8294.7 |  | 5589.36 |  | 0.67385 | [6 empty] | Главный энергетик |  | ______________________ А.А. Сербин
А сутки | 196969.02 |  | 138667.8 |  | 0.70401
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 25196.04 |  | 15846.6 | 8398.68 |  | 5282.2 |  | 0.62893
с 17 до 21 | 32052.36 |  | 24756.36 | 8013.09 |  | 6189.09 |  | 0.77237
с 0 до 24 | 196969.02 |  | 138667.8 | 8207.0425 |  | 5777.825 |  | 0.70401
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина