## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
Режимный день
TYPE2 | HOUR | 25 | 1 | H | 1 | MAIN |  | EXCEL | 4 |  |  |  |  | 1
MAINSHEET | 2
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 692 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 480 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 694 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 480 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 3
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 687 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 483 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 689 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 483 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 4
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 702 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 484 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 704 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 484 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 5
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 697 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 481 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 699 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 481 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 6
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 1786 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 790 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 1788 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 790 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 7
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 1769 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 784 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 1771 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 784 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 8
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 117 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 201 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 119 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 201 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 9
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 122 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 198 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 124 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 198 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 10
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 732 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 486 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 734 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 486 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 11
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 747 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 489 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 749 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 489 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 12
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 737 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 493 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 739 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 493 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 13
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 742 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 488 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 744 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 488 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 14
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 717 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 490 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 719 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 490 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 15
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 727 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 492 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 729 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 492 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 16
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 722 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 491 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 724 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 491 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 17
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 347 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 138 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 349 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 138 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 18
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 352 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 140 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 354 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 140 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
MAINSHEET | 19
DATE | 10 | 5 | dd mmmm |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
DATE | 10 | 8 | yyyy года |  | BEGIN | [5 empty] | NOSHIFT
COLUMN | 18 | 2 |  | 332 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 132 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 61 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
COLUMN | 18 | 6 |  | 334 |  | RESNONE | NONE | CHN | BEGINVALUE | 0 | 132 | 4 | ZONENAMES |  | RESULT_CAPTIONS | -1 | 0 | NOSHIFT | 0 | 95 | NOCHANGE | CUTDATEBEGIN | ENLIKEPOW | 8 | 0 | 0 | 1 | 0

## Ячейка 24
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 24 тр-р №1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | ______6000_____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | № 812091210 |  | ____________л__ |  | №812091210 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 18000 |  | Расчетн. коэф |  | 18000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 4790.915 |  |  |  | 1593.814 |  |  |  |  | 6.4 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 4791.012 | 0.097 | 1746 |  | 1593.85 | 0.036 | 648 | 0.37113 |  | 6.4 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 4791.109 | 0.097 | 1746 |  | 1593.885 | 0.035 | 630 | 0.36082 |  | 6.4 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 4791.203 | 0.094 | 1692 |  | 1593.917 | 0.032 | 576 | 0.34043 |  | 6.4
4-00 | 4791.293 | 0.09 | 1620 |  | 1593.945 | 0.028 | 504 | 0.31111 |  | 6.4
5-00 | 4791.384 | 0.091 | 1638 |  | 1593.976 | 0.031 | 558 | 0.34066 |  | 6.4
6-00 | 4791.473 | 0.089 | 1602 |  | 1594.005 | 0.029 | 522 | 0.32584 |  | 6.4
7-00 | 4791.561 | 0.088 | 1584 |  | 1594.029 | 0.024 | 432 | 0.27273 |  | 6.4
8-00 | 4791.653 | 0.092 | 1656 |  | 1594.051 | 0.022 | 396 | 0.23913 |  | 6.2
9-00 | 4791.753 | 0.1 | 1800 |  | 1594.076 | 0.025 | 450 | 0.25 |  | 6.2
10-00 | 4791.857 | 0.104 | 1872 |  | 1594.104 | 0.028 | 504 | 0.26923 |  | 6.2
11-00 | 4791.948 | 0.091 | 1638 |  | 1594.14 | 0.036 | 648 | 0.3956 |  | 6.2 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 4792.027 | 0.079 | 1422 |  | 1594.184 | 0.044 | 792 | 0.55696 |  | 6.2 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 4792.106 | 0.079 | 1422 |  | 1594.229 | 0.045 | 810 | 0.56962 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 4792.188 | 0.082 | 1476 |  | 1594.275 | 0.046 | 828 | 0.56098 |  | 6.2 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 4792.266 | 0.078 | 1404 |  | 1594.321 | 0.046 | 828 | 0.58974 |  | 6.2 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 4792.343 | 0.077 | 1386 |  | 1594.364 | 0.043 | 774 | 0.55844 |  | 6.2
17-00 | 4792.413 | 0.07 | 1260 |  | 1594.401 | 0.037 | 666 | 0.52857 |  | 6.2 |  |  | ТП-13, РП-19 | 0.4 |  | 2160
18-00 | 4792.476 | 0.063 | 1134 |  | 1594.434 | 0.033 | 594 | 0.52381 |  | 6.3 |  |  | КТП-22,23,24,25
19-00 | 4792.538 | 0.062 | 1116 |  | 1594.465 | 0.031 | 558 | 0.5 |  | 6.3 |  |  | РТП-1
20-00 | 4792.598 | 0.06 | 1080 |  | 1594.495 | 0.03 | 540 | 0.5 |  | 6.3 |  |  | РП-1 | 6 |  | 870
21-00 | 4792.663 | 0.065 | 1170 |  | 1594.53 | 0.035 | 630 | 0.53846 |  | 6.3
22-00 | 4792.729 | 0.066 | 1188 |  | 1594.565 | 0.035 | 630 | 0.5303 |  | 6.3 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 4792.797 | 0.068 | 1224 |  | 1594.604 | 0.039 | 702 | 0.57353 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 4792.865 | 0.068 | 1224 |  | 1594.644 | 0.04 | 720 | 0.58824 |  | 6.3
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 35100 |  |  |  | 14940 | 0.42564 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 2
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 2 тр-р №2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | _______6000_____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.3 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0808090590 |  | ____________л__ |  | №0808090590 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 18000 |  | Расчетн. коэф |  | 18000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 11045.84 |  |  |  | 5541.104 |  |  |  |  | 6.5 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 11046.07 | 0.23 | 4140 |  | 5541.22 | 0.116 | 2088 | 0.50435 |  | 6.5 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 11046.29 | 0.22 | 3960 |  | 5541.335 | 0.115 | 2070 | 0.52273 |  | 6.5 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 11046.52 | 0.23 | 4140 |  | 5541.452 | 0.117 | 2106 | 0.5087 |  | 6.5
4-00 | 11046.75 | 0.23 | 4140 |  | 5541.572 | 0.12 | 2160 | 0.52174 |  | 6.5
5-00 | 11046.97 | 0.22 | 3960 |  | 5541.689 | 0.117 | 2106 | 0.53182 |  | 6.5
6-00 | 11047.2 | 0.23 | 4140 |  | 5541.806 | 0.117 | 2106 | 0.5087 |  | 6.5
7-00 | 11047.43 | 0.23 | 4140 |  | 5541.921 | 0.115 | 2070 | 0.5 |  | 6.5
8-00 | 11047.67 | 0.24 | 4320 |  | 5542.033 | 0.112 | 2016 | 0.46667 |  | 6.3
9-00 | 11047.91 | 0.24 | 4320 |  | 5542.145 | 0.112 | 2016 | 0.46667 |  | 6.3
10-00 | 11048.16 | 0.25 | 4500 |  | 5542.26 | 0.115 | 2070 | 0.46 |  | 6.3
11-00 | 11048.43 | 0.27 | 4860 |  | 5542.356 | 0.096 | 1728 | 0.35556 |  | 6.3 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 11048.7 | 0.27 | 4860 |  | 5542.458 | 0.102 | 1836 | 0.37778 |  | 6.3 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 11048.97 | 0.27 | 4860 |  | 5542.558 | 0.1 | 1800 | 0.37037 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 11049.24 | 0.27 | 4860 |  | 5542.661 | 0.103 | 1854 | 0.38148 |  | 6.3 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 11049.49 | 0.25 | 4500 |  | 5542.758 | 0.097 | 1746 | 0.388 |  | 6.3 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 11049.75 | 0.26 | 4680 |  | 5542.859 | 0.101 | 1818 | 0.38846 |  | 6.3
17-00 | 11050.04 | 0.29 | 5220 |  | 5542.971 | 0.112 | 2016 | 0.38621 |  | 6.3 |  |  | ТП-13, РТП-1 | 0.4 |  | 320
18-00 | 11050.33 | 0.29 | 5220 |  | 5543.082 | 0.111 | 1998 | 0.38276 |  | 6.4 |  |  | РП-1 | 6 |  | 870
19-00 | 11050.6 | 0.27 | 4860 |  | 5543.186 | 0.104 | 1872 | 0.38519 |  | 6.4
20-00 | 11050.88 | 0.28 | 5040 |  | 5543.291 | 0.105 | 1890 | 0.375 |  | 6.4
21-00 | 11051.17 | 0.29 | 5220 |  | 5543.397 | 0.106 | 1908 | 0.36552 |  | 6.4
22-00 | 11051.44 | 0.27 | 4860 |  | 5543.495 | 0.098 | 1764 | 0.36296 |  | 6.4 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 11051.7 | 0.26 | 4680 |  | 5543.592 | 0.097 | 1746 | 0.37308 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 11051.96 | 0.26 | 4680 |  | 5543.693 | 0.101 | 1818 | 0.38846 |  | 6.4
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 110160 |  |  |  | 46602 | 0.42304 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 30
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 30 Воейково-2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | ______6000______________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | № 0808090624 |  | ____________л__ |  | № 0808090624 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 12000 |  | Расчетн. коэф |  | 12000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 7482.191 |  |  |  | 4471.957 |  |  |  |  | 6.5 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 7482.345 | 0.154 | 1848 |  | 4472.058 | 0.101 | 1212 | 0.65584 |  | 6.5 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 7482.489 | 0.144 | 1728 |  | 4472.155 | 0.097 | 1164 | 0.67361 |  | 6.5 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 7482.636 | 0.147 | 1764 |  | 4472.257 | 0.102 | 1224 | 0.69388 |  | 6.5
4-00 | 7482.787 | 0.151 | 1812 |  | 4472.361 | 0.104 | 1248 | 0.68874 |  | 6.5
5-00 | 7482.933 | 0.146 | 1752 |  | 4472.463 | 0.102 | 1224 | 0.69863 |  | 6.5
6-00 | 7483.078 | 0.145 | 1740 |  | 4472.565 | 0.102 | 1224 | 0.70345 |  | 6.5
7-00 | 7483.234 | 0.156 | 1872 |  | 4472.668 | 0.103 | 1236 | 0.66026 |  | 6.5
8-00 | 7483.39 | 0.156 | 1872 |  | 4472.768 | 0.1 | 1200 | 0.64103 |  | 6.3
9-00 | 7483.552 | 0.162 | 1944 |  | 4472.866 | 0.098 | 1176 | 0.60494 |  | 6.3
10-00 | 7483.716 | 0.164 | 1968 |  | 4472.962 | 0.096 | 1152 | 0.58537 |  | 6.3
11-00 | 7483.873 | 0.157 | 1884 |  | 4473.053 | 0.091 | 1092 | 0.57962 |  | 6.3 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 7484.033 | 0.16 | 1920 |  | 4473.143 | 0.09 | 1080 | 0.5625 |  | 6.3 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 7484.191 | 0.158 | 1896 |  | 4473.231 | 0.088 | 1056 | 0.55696 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 7484.363 | 0.172 | 2064 |  | 4473.329 | 0.098 | 1176 | 0.56977 |  | 6.3 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 7484.543 | 0.18 | 2160 |  | 4473.433 | 0.104 | 1248 | 0.57778 |  | 6.3 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 7484.72 | 0.177 | 2124 |  | 4473.537 | 0.104 | 1248 | 0.58757 |  | 6.3
17-00 | 7484.913 | 0.193 | 2316 |  | 4473.65 | 0.113 | 1356 | 0.58549 |  | 6.3
18-00 | 7485.109 | 0.196 | 2352 |  | 4473.765 | 0.115 | 1380 | 0.58673 |  | 6.4
19-00 | 7485.285 | 0.176 | 2112 |  | 4473.868 | 0.103 | 1236 | 0.58523 |  | 6.4
20-00 | 7485.468 | 0.183 | 2196 |  | 4473.975 | 0.107 | 1284 | 0.5847 |  | 6.4
21-00 | 7485.657 | 0.189 | 2268 |  | 4474.086 | 0.111 | 1332 | 0.5873 |  | 6.4
22-00 | 7485.83 | 0.173 | 2076 |  | 4474.184 | 0.098 | 1176 | 0.56647 |  | 6.4 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 7485.993 | 0.163 | 1956 |  | 4474.279 | 0.095 | 1140 | 0.58282 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 7486.149 | 0.156 | 1872 |  | 4474.376 | 0.097 | 1164 | 0.62179 |  | 6.4
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 47496 |  |  |  | 29028 | 0.61117 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 27
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 27 Воейково-1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | _________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №812091240 |  | ____________л__ |  | № 812091240 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 12000 |  | Расчетн. коэф |  | 12000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 47.9504 |  |  |  | 30.3327 |  |  |  |  | 6.4 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 47.9504 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 47.9504 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 47.9504 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
4-00 | 47.9504 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
5-00 | 47.9504 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
6-00 | 47.9504 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
7-00 | 47.9504 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
8-00 | 47.9504 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
9-00 | 47.9505 | 0.0001 | 1.2 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
10-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
11-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
17-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
18-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
19-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
20-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
21-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
22-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 47.9505 | 0 | 0 |  | 30.3327 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 3Гео
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 3Г вв.1 Геосинтетика |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | _________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №087090870 |  | ____________л__ |  | № 087090870 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 4800 |  | Расчетн. коэф |  | 4800 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 1112.842 |  |  |  | 476.5672 |  |  |  |  | 6.5 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 1113.137 | 0.295 | 1416 |  | 476.7148 | 0.1476 | 708.48 | 0.50034 |  | 6.5 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 1113.43 | 0.293 | 1406.4 |  | 476.8619 | 0.1471 | 706.08 | 0.50205 |  | 6.5 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 1113.721 | 0.291 | 1396.8 |  | 477.0089 | 0.147 | 705.6 | 0.50515 |  | 6.5
4-00 | 1114.015 | 0.294 | 1411.2 |  | 477.1567 | 0.1478 | 709.44 | 0.50272 |  | 6.5
5-00 | 1114.302 | 0.287 | 1377.6 |  | 477.3028 | 0.1461 | 701.28 | 0.50906 |  | 6.5
6-00 | 1114.592 | 0.29 | 1392 |  | 477.4485 | 0.1457 | 699.36 | 0.50241 |  | 6.5
7-00 | 1114.88 | 0.288 | 1382.4 |  | 477.5914 | 0.1429 | 685.92 | 0.49618 |  | 6.5
8-00 | 1115.165 | 0.285 | 1368 |  | 477.732 | 0.1406 | 674.88 | 0.49333 |  | 6.3
9-00 | 1115.456 | 0.291 | 1396.8 |  | 477.8704 | 0.1384 | 664.32 | 0.4756 |  | 6.3
10-00 | 1115.75 | 0.294 | 1411.2 |  | 478.0079 | 0.1375 | 660 | 0.46769 |  | 6.3
11-00 | 1116.044 | 0.294 | 1411.2 |  | 478.1449 | 0.137 | 657.6 | 0.46599 |  | 6.3 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 1116.339 | 0.295 | 1416 |  | 478.2831 | 0.1382 | 663.36 | 0.46847 |  | 6.3 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 1116.629 | 0.29 | 1392 |  | 478.4193 | 0.1362 | 653.76 | 0.46966 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 1116.874 | 0.245 | 1176 |  | 478.5383 | 0.119 | 571.2 | 0.48571 |  | 6.3 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 1117.024 | 0.15 | 720 |  | 478.6188 | 0.0805 | 386.4 | 0.53667 |  | 6.3 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 1117.232 | 0.208 | 998.4 |  | 478.7226 | 0.1038 | 498.24 | 0.49904 |  | 6.3
17-00 | 1117.514 | 0.282 | 1353.6 |  | 478.8557 | 0.1331 | 638.88 | 0.47199 |  | 6.3
18-00 | 1117.799 | 0.285 | 1368 |  | 478.9916 | 0.1359 | 652.32 | 0.47684 |  | 6.4
19-00 | 1118.081 | 0.282 | 1353.6 |  | 479.1277 | 0.1361 | 653.28 | 0.48262 |  | 6.4
20-00 | 1118.362 | 0.281 | 1348.8 |  | 479.2647 | 0.137 | 657.6 | 0.48754 |  | 6.4
21-00 | 1118.644 | 0.282 | 1353.6 |  | 479.4021 | 0.1374 | 659.52 | 0.48723 |  | 6.4
22-00 | 1118.925 | 0.281 | 1348.8 |  | 479.5388 | 0.1367 | 656.16 | 0.48648 |  | 6.4 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 1119.206 | 0.281 | 1348.8 |  | 479.6768 | 0.138 | 662.4 | 0.4911 |  | 6.4 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 1119.488 | 0.282 | 1353.6 |  | 479.8158 | 0.139 | 667.2 | 0.49291 |  | 6.4
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 31900.8 |  |  |  | 15593.28 | 0.48881 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 26Гео
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №167 (ГПП-1) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 26 вв.2 Геосинтетика |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | _________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0806100082 |  | ____________л__ |  | № 0806100082 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 4800 |  | Расчетн. коэф |  | 4800 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 2442.757 |  |  |  | 274.649 |  |  |  |  | 6.4 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 2442.758 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6507 | 0.0017 | 8.16 | 1.7 |  | 6.4 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 2442.76 | 0.002 | 9.6 |  | 274.6524 | 0.0017 | 8.16 | 0.85 |  | 6.4 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 2442.761 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6542 | 0.0018 | 8.64 | 1.8 |  | 6.4
4-00 | 2442.763 | 0.002 | 9.6 |  | 274.6561 | 0.0019 | 9.12 | 0.95 |  | 6.4
5-00 | 2442.764 | 0.001 | 4.8 |  | 274.658 | 0.0019 | 9.12 | 1.9 |  | 6.4
6-00 | 2442.766 | 0.002 | 9.6 |  | 274.6599 | 0.0019 | 9.12 | 0.95 |  | 6.4
7-00 | 2442.767 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6617 | 0.0018 | 8.64 | 1.8 |  | 6.4
8-00 | 2442.769 | 0.002 | 9.6 |  | 274.6633 | 0.0016 | 7.68 | 0.8 |  | 6.2
9-00 | 2442.77 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6645 | 0.0012 | 5.76 | 1.2 |  | 6.2
10-00 | 2442.771 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6656 | 0.0011 | 5.28 | 1.1 |  | 6.2
11-00 | 2442.772 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6665 | 0.0009 | 4.32 | 0.9 |  | 6.2 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 2442.774 | 0.002 | 9.6 |  | 274.6676 | 0.0011 | 5.28 | 0.55 |  | 6.2 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 2442.775 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6687 | 0.0011 | 5.28 | 1.1 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 2442.776 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6697 | 0.001 | 4.8 | 1 |  | 6.2 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 2442.777 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6707 | 0.001 | 4.8 | 1 |  | 6.2 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 2442.778 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6718 | 0.0011 | 5.28 | 1.1 |  | 6.2
17-00 | 2442.78 | 0.002 | 9.6 |  | 274.673 | 0.0012 | 5.76 | 0.6 |  | 6.2
18-00 | 2442.781 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6743 | 0.0013 | 6.24 | 1.3 |  | 6.3
19-00 | 2442.782 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6756 | 0.0013 | 6.24 | 1.3 |  | 6.3
20-00 | 2442.784 | 0.002 | 9.6 |  | 274.677 | 0.0014 | 6.72 | 0.7 |  | 6.3
21-00 | 2442.785 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6785 | 0.0015 | 7.2 | 1.5 |  | 6.3
22-00 | 2442.787 | 0.002 | 9.6 |  | 274.6798 | 0.0013 | 6.24 | 0.65 |  | 6.3 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 2442.788 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6813 | 0.0015 | 7.2 | 1.5 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 2442.789 | 0.001 | 4.8 |  | 274.6828 | 0.0015 | 7.2 | 1.5 |  | 6.3
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 153.6 |  |  |  | 162.24 | 1.0562 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Шадрина О.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Бабенко О.Н. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 3
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 3 тр-р №1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | _________6000____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103062007 |  | ____________л__ |  | №0103062007 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 2889.486 |  |  |  | 1898.372 |  |  |  |  | 6.3 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 2889.518 | 0.032 | 1152 |  | 1898.4 | 0.028 | 1008 | 0.875 |  | 6.3 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 2889.55 | 0.032 | 1152 |  | 1898.429 | 0.029 | 1044 | 0.90625 |  | 6.3 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 2889.582 | 0.032 | 1152 |  | 1898.457 | 0.028 | 1008 | 0.875 |  | 6.3
4-00 | 2889.614 | 0.032 | 1152 |  | 1898.484 | 0.027 | 972 | 0.84375 |  | 6.3
5-00 | 2889.645 | 0.031 | 1116 |  | 1898.512 | 0.028 | 1008 | 0.90323 |  | 6.2
6-00 | 2889.677 | 0.032 | 1152 |  | 1898.54 | 0.028 | 1008 | 0.875 |  | 6.2
7-00 | 2889.71 | 0.033 | 1188 |  | 1898.569 | 0.029 | 1044 | 0.87879 |  | 6.2
8-00 | 2889.744 | 0.034 | 1224 |  | 1898.597 | 0.028 | 1008 | 0.82353 |  | 6.2
9-00 | 2889.78 | 0.036 | 1296 |  | 1898.625 | 0.028 | 1008 | 0.77778 |  | 6.2
10-00 | 2889.815 | 0.035 | 1260 |  | 1898.653 | 0.028 | 1008 | 0.8 |  | 6.2
11-00 | 2889.85 | 0.035 | 1260 |  | 1898.679 | 0.026 | 936 | 0.74286 |  | 6.2 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 2889.885 | 0.035 | 1260 |  | 1898.705 | 0.026 | 936 | 0.74286 |  | 6.2 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 2889.923 | 0.038 | 1368 |  | 1898.733 | 0.028 | 1008 | 0.73684 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 2889.96 | 0.037 | 1332 |  | 1898.76 | 0.027 | 972 | 0.72973 |  | 6.2 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 2889.998 | 0.038 | 1368 |  | 1898.787 | 0.027 | 972 | 0.71053 |  | 6.2 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 2890.036 | 0.038 | 1368 |  | 1898.814 | 0.027 | 972 | 0.71053 |  | 6.2
17-00 | 2890.074 | 0.038 | 1368 |  | 1898.842 | 0.028 | 1008 | 0.73684 |  | 6.2 |  |  | КТП-4, 29,30 | 0.4 |  | 380
18-00 | 2890.113 | 0.039 | 1404 |  | 1898.871 | 0.029 | 1044 | 0.74359 |  | 6.2 |  |  | РП-воздуход | 6 |  | 250
19-00 | 2890.151 | 0.038 | 1368 |  | 1898.899 | 0.028 | 1008 | 0.73684 |  | 6.2
20-00 | 2890.188 | 0.037 | 1332 |  | 1898.926 | 0.027 | 972 | 0.72973 |  | 6.2
21-00 | 2890.226 | 0.038 | 1368 |  | 1898.953 | 0.027 | 972 | 0.71053 |  | 6.2
22-00 | 2890.263 | 0.037 | 1332 |  | 1898.98 | 0.027 | 972 | 0.72973 |  | 6.2 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 2890.302 | 0.039 | 1404 |  | 1899.008 | 0.028 | 1008 | 0.71795 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 2890.341 | 0.039 | 1404 |  | 1899.036 | 0.028 | 1008 | 0.71795 |  | 6.2
|  |  | 30780 |  |  |  | 23904 | 0.77661 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Пирогова Н.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Пучкова О.Я. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 4
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 4 тр-р №1 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | _____6000______________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103062039 |  | ____________л__ |  | №0103062039 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 5011.626 |  |  |  | 3134.015 |  |  |  |  | 6.3 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 5011.692 | 0.066 | 2376 |  | 3134.063 | 0.048 | 1728 | 0.72727 |  | 6.3 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 5011.757 | 0.065 | 2340 |  | 3134.11 | 0.047 | 1692 | 0.72308 |  | 6.3 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 5011.821 | 0.064 | 2304 |  | 3134.157 | 0.047 | 1692 | 0.73437 |  | 6.3
4-00 | 5011.885 | 0.064 | 2304 |  | 3134.204 | 0.047 | 1692 | 0.73437 |  | 6.3
5-00 | 5011.948 | 0.063 | 2268 |  | 3134.251 | 0.047 | 1692 | 0.74603 |  | 6.4
6-00 | 5012.012 | 0.064 | 2304 |  | 3134.297 | 0.046 | 1656 | 0.71875 |  | 6.4
7-00 | 5012.078 | 0.066 | 2376 |  | 3134.343 | 0.046 | 1656 | 0.69697 |  | 6.4
8-00 | 5012.147 | 0.069 | 2484 |  | 3134.39 | 0.047 | 1692 | 0.68116 |  | 6.2
9-00 | 5012.219 | 0.072 | 2592 |  | 3134.438 | 0.048 | 1728 | 0.66667 |  | 6.2
10-00 | 5012.291 | 0.072 | 2592 |  | 3134.484 | 0.046 | 1656 | 0.63889 |  | 6.2
11-00 | 5012.364 | 0.073 | 2628 |  | 3134.531 | 0.047 | 1692 | 0.64384 |  | 6.2 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 5012.438 | 0.074 | 2664 |  | 3134.578 | 0.047 | 1692 | 0.63514 |  | 6.2 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 5012.511 | 0.073 | 2628 |  | 3134.626 | 0.048 | 1728 | 0.65753 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 5012.582 | 0.071 | 2556 |  | 3134.673 | 0.047 | 1692 | 0.66197 |  | 6.2 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 5012.654 | 0.072 | 2592 |  | 3134.719 | 0.046 | 1656 | 0.63889 |  | 6.2 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 5012.725 | 0.071 | 2556 |  | 3134.766 | 0.047 | 1692 | 0.66197 |  | 6.2
17-00 | 5012.794 | 0.069 | 2484 |  | 3134.811 | 0.045 | 1620 | 0.65217 |  | 6.2 |  |  | КТП-27,28, | 0.4 |  | 720
18-00 | 5012.864 | 0.07 | 2520 |  | 3134.856 | 0.045 | 1620 | 0.64286 |  | 6.2 |  |  | 8,9,10
19-00 | 5012.931 | 0.067 | 2412 |  | 3134.9 | 0.044 | 1584 | 0.65672 |  | 6.3
20-00 | 5012.997 | 0.066 | 2376 |  | 3134.942 | 0.042 | 1512 | 0.63636 |  | 6.3
21-00 | 5013.063 | 0.066 | 2376 |  | 3134.985 | 0.043 | 1548 | 0.65152 |  | 6.3
22-00 | 5013.134 | 0.071 | 2556 |  | 3135.03 | 0.045 | 1620 | 0.6338 |  | 6.3 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 5013.203 | 0.069 | 2484 |  | 3135.076 | 0.046 | 1656 | 0.66667 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 5013.271 | 0.068 | 2448 |  | 3135.122 | 0.046 | 1656 | 0.67647 |  | 6.3
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 59220 |  |  |  | 39852 | 0.67295 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Пирогова Н.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Пучкова О.Я. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 36
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 36 тр-р №2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | _________6000__________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0102061040 |  | ____________л__ |  | №0102061040 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 2919.773 |  |  |  | 1587.328 |  |  |  |  | 6.3 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 2919.802 | 0.029 | 1044 |  | 1587.348 | 0.02 | 720 | 0.68966 |  | 6.3 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 2919.831 | 0.029 | 1044 |  | 1587.367 | 0.019 | 684 | 0.65517 |  | 6.3 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 2919.859 | 0.028 | 1008 |  | 1587.387 | 0.02 | 720 | 0.71429 |  | 6.3
4-00 | 2919.888 | 0.029 | 1044 |  | 1587.407 | 0.02 | 720 | 0.68966 |  | 6.3 |  |  | РП-5 |  | СДКН |  |  | 3х630
5-00 | 2919.916 | 0.028 | 1008 |  | 1587.427 | 0.02 | 720 | 0.71429 |  | 6.3
6-00 | 2919.943 | 0.027 | 972 |  | 1587.446 | 0.019 | 684 | 0.7037 |  | 6.3
7-00 | 2919.97 | 0.027 | 972 |  | 1587.465 | 0.019 | 684 | 0.7037 |  | 6.3
8-00 | 2919.997 | 0.027 | 972 |  | 1587.484 | 0.019 | 684 | 0.7037 |  | 6.2
9-00 | 2920.024 | 0.027 | 972 |  | 1587.502 | 0.018 | 648 | 0.66667 |  | 6.2
10-00 | 2920.051 | 0.027 | 972 |  | 1587.52 | 0.018 | 648 | 0.66667 |  | 6.2
11-00 | 2920.081 | 0.03 | 1080 |  | 1587.539 | 0.019 | 684 | 0.63333 |  | 6.2 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 2920.111 | 0.03 | 1080 |  | 1587.56 | 0.021 | 756 | 0.7 |  | 6.2 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 2920.142 | 0.031 | 1116 |  | 1587.58 | 0.02 | 720 | 0.64516 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 2920.173 | 0.031 | 1116 |  | 1587.6 | 0.02 | 720 | 0.64516 |  | 6.2 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 2920.203 | 0.03 | 1080 |  | 1587.621 | 0.021 | 756 | 0.7 |  | 6.2 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 2920.234 | 0.031 | 1116 |  | 1587.642 | 0.021 | 756 | 0.67742 |  | 6.2
17-00 | 2920.264 | 0.03 | 1080 |  | 1587.663 | 0.021 | 756 | 0.7 |  | 6.2 |  |  | КТП-4, 30 | 0.4 |  | 270
18-00 | 2920.295 | 0.031 | 1116 |  | 1587.684 | 0.021 | 756 | 0.67742 |  | 6.2 |  |  | РП-воздуход. | 6 |  | 250
19-00 | 2920.325 | 0.03 | 1080 |  | 1587.705 | 0.021 | 756 | 0.7 |  | 6.2
20-00 | 2920.356 | 0.031 | 1116 |  | 1587.726 | 0.021 | 756 | 0.67742 |  | 6.3
21-00 | 2920.387 | 0.031 | 1116 |  | 1587.747 | 0.021 | 756 | 0.67742 |  | 6.3
22-00 | 2920.418 | 0.031 | 1116 |  | 1587.768 | 0.021 | 756 | 0.67742 |  | 6.3 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 2920.447 | 0.029 | 1044 |  | 1587.789 | 0.021 | 756 | 0.72414 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 2920.476 | 0.029 | 1044 |  | 1587.808 | 0.019 | 684 | 0.65517 |  | 6.3
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 25308 |  |  |  | 17280 | 0.68279 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Пирогова Н.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Пучкова О.Я. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 37
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 37 тр-р №2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | __________6000__________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103061231 |  | ____________л__ |  | №0103061231 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 36000 |  | Расчетн. коэф |  | 36000 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 2903.652 |  |  |  | 1832.817 |  |  |  |  | 6 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 2903.692 | 0.04 | 1440 |  | 1832.844 | 0.027 | 972 | 0.675 |  | 6 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 2903.731 | 0.039 | 1404 |  | 1832.87 | 0.026 | 936 | 0.66667 |  | 6 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 2903.77 | 0.039 | 1404 |  | 1832.896 | 0.026 | 936 | 0.66667 |  | 6
4-00 | 2903.808 | 0.038 | 1368 |  | 1832.922 | 0.026 | 936 | 0.68421 |  | 6 |  |  | РП-Хитрово |  | СДН |  |  | 3х630
5-00 | 2903.845 | 0.037 | 1332 |  | 1832.948 | 0.026 | 936 | 0.7027 |  | 6
6-00 | 2903.884 | 0.039 | 1404 |  | 1832.975 | 0.027 | 972 | 0.69231 |  | 6
7-00 | 2903.924 | 0.04 | 1440 |  | 1833.001 | 0.026 | 936 | 0.65 |  | 6
8-00 | 2903.964 | 0.04 | 1440 |  | 1833.027 | 0.026 | 936 | 0.65 |  | 5.9
9-00 | 2904.004 | 0.04 | 1440 |  | 1833.051 | 0.024 | 864 | 0.6 |  | 5.9
10-00 | 2904.043 | 0.039 | 1404 |  | 1833.075 | 0.024 | 864 | 0.61538 |  | 5.9
11-00 | 2904.082 | 0.039 | 1404 |  | 1833.1 | 0.025 | 900 | 0.64103 |  | 5.9 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 2904.122 | 0.04 | 1440 |  | 1833.125 | 0.025 | 900 | 0.625 |  | 5.9 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 2904.162 | 0.04 | 1440 |  | 1833.15 | 0.025 | 900 | 0.625 |  | 5.9 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 2904.201 | 0.039 | 1404 |  | 1833.175 | 0.025 | 900 | 0.64103 |  | 5.9 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 2904.237 | 0.036 | 1296 |  | 1833.199 | 0.024 | 864 | 0.66667 |  | 5.9 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 2904.27 | 0.033 | 1188 |  | 1833.223 | 0.024 | 864 | 0.72727 |  | 5.9
17-00 | 2904.303 | 0.033 | 1188 |  | 1833.246 | 0.023 | 828 | 0.69697 |  | 6 |  |  | КТП-27,28, | 0.4 |  | 720
18-00 | 2904.336 | 0.033 | 1188 |  | 1833.27 | 0.024 | 864 | 0.72727 |  | 6 |  |  | 8,9,10
19-00 | 2904.37 | 0.034 | 1224 |  | 1833.294 | 0.024 | 864 | 0.70588 |  | 6
20-00 | 2904.405 | 0.035 | 1260 |  | 1833.319 | 0.025 | 900 | 0.71429 |  | 6
21-00 | 2904.439 | 0.034 | 1224 |  | 1833.344 | 0.025 | 900 | 0.73529 |  | 6
22-00 | 2904.472 | 0.033 | 1188 |  | 1833.368 | 0.024 | 864 | 0.72727 |  | 6 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 2904.504 | 0.032 | 1152 |  | 1833.393 | 0.025 | 900 | 0.78125 |  | 6 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 2904.536 | 0.032 | 1152 |  | 1833.418 | 0.025 | 900 | 0.78125 |  | 6
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 31824 |  |  |  | 21636 | 0.67986 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Пирогова Н.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Пучкова О.Я. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 10
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 10 Воейково-3 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | ______6000______________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | № 0103061226 |  | ____________л__ |  | № 0103061226 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 7200 |  | Расчетн. коэф |  | 7200 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 10189.91 |  |  |  | 5597.841 |  |  |  |  | 6.3 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 10189.98 | 0.07 | 504 |  | 5597.889 | 0.048 | 345.6 | 0.68571 |  | 6.3 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 10190.06 | 0.08 | 576 |  | 5597.935 | 0.046 | 331.2 | 0.575 |  | 6.3 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 10190.13 | 0.07 | 504 |  | 5597.982 | 0.047 | 338.4 | 0.67143 |  | 6.3
4-00 | 10190.2 | 0.07 | 504 |  | 5598.029 | 0.047 | 338.4 | 0.67143 |  | 6.3
5-00 | 10190.27 | 0.07 | 504 |  | 5598.074 | 0.045 | 324 | 0.64286 |  | 6.4
6-00 | 10190.33 | 0.06 | 432 |  | 5598.116 | 0.042 | 302.4 | 0.7 |  | 6.4
7-00 | 10190.41 | 0.08 | 576 |  | 5598.163 | 0.047 | 338.4 | 0.5875 |  | 6.4
8-00 | 10190.51 | 0.1 | 720 |  | 5598.219 | 0.056 | 403.2 | 0.56 |  | 6.2
9-00 | 10190.62 | 0.11 | 792 |  | 5598.283 | 0.064 | 460.8 | 0.58182 |  | 6.2
10-00 | 10190.73 | 0.11 | 792 |  | 5598.346 | 0.063 | 453.6 | 0.57273 |  | 6.2
11-00 | 10190.84 | 0.11 | 792 |  | 5598.408 | 0.062 | 446.4 | 0.56364 |  | 6.2 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 10190.96 | 0.12 | 864 |  | 5598.474 | 0.066 | 475.2 | 0.55 |  | 6.2 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 10191.07 | 0.11 | 792 |  | 5598.535 | 0.061 | 439.2 | 0.55455 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 10191.18 | 0.11 | 792 |  | 5598.597 | 0.062 | 446.4 | 0.56364 |  | 6.2 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 10191.28 | 0.1 | 720 |  | 5598.658 | 0.061 | 439.2 | 0.61 |  | 6.2 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 10191.39 | 0.11 | 792 |  | 5598.721 | 0.063 | 453.6 | 0.57273 |  | 6.2
17-00 | 10191.48 | 0.09 | 648 |  | 5598.774 | 0.053 | 381.6 | 0.58889 |  | 6.2
18-00 | 10191.58 | 0.1 | 720 |  | 5598.829 | 0.055 | 396 | 0.55 |  | 6.2
19-00 | 10191.68 | 0.1 | 720 |  | 5598.878 | 0.049 | 352.8 | 0.49 |  | 6.3
20-00 | 10191.76 | 0.08 | 576 |  | 5598.92 | 0.042 | 302.4 | 0.525 |  | 6.3
21-00 | 10191.85 | 0.09 | 648 |  | 5598.962 | 0.042 | 302.4 | 0.46667 |  | 6.3
22-00 | 10191.94 | 0.09 | 648 |  | 5599.006 | 0.044 | 316.8 | 0.48889 |  | 6.3 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 10192.03 | 0.09 | 648 |  | 5599.051 | 0.045 | 324 | 0.5 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 10192.12 | 0.09 | 648 |  | 5599.096 | 0.045 | 324 | 0.5 |  | 6.3
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 15912 |  |  |  | 9036 | 0.56787 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Пирогова Н.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Пучкова О.Я. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 16
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 16 Узловая-2 |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | ________6000_____________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103061217 |  | ____________л__ |  | №0103061217 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 3600 |  | Расчетн. коэф |  | 3600 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 5321.668 |  |  |  | 2495.721 |  |  |  |  | 6.3 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 5321.699 | 0.031 | 111.6 |  | 2495.749 | 0.028 | 100.8 | 0.90323 |  | 6.3 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 5321.729 | 0.03 | 108 |  | 2495.777 | 0.028 | 100.8 | 0.93333 |  | 6.3 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 5321.757 | 0.028 | 100.8 |  | 2495.804 | 0.027 | 97.2 | 0.96429 |  | 6.3
4-00 | 5321.784 | 0.027 | 97.2 |  | 2495.831 | 0.027 | 97.2 | 1 |  | 6.3
5-00 | 5321.809 | 0.025 | 90 |  | 2495.856 | 0.025 | 90 | 1 |  | 6.4
6-00 | 5321.837 | 0.028 | 100.8 |  | 2495.88 | 0.024 | 86.4 | 0.85714 |  | 6.4
7-00 | 5321.865 | 0.028 | 100.8 |  | 2495.901 | 0.021 | 75.6 | 0.75 |  | 6.4
8-00 | 5321.891 | 0.026 | 93.6 |  | 2495.922 | 0.021 | 75.6 | 0.80769 |  | 6.2
9-00 | 5321.916 | 0.025 | 90 |  | 2495.94 | 0.018 | 64.8 | 0.72 |  | 6.2
10-00 | 5321.942 | 0.026 | 93.6 |  | 2495.957 | 0.017 | 61.2 | 0.65385 |  | 6.2
11-00 | 5321.969 | 0.027 | 97.2 |  | 2495.974 | 0.017 | 61.2 | 0.62963 |  | 6.2 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 5321.996 | 0.027 | 97.2 |  | 2495.991 | 0.017 | 61.2 | 0.62963 |  | 6.2 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 5322.022 | 0.026 | 93.6 |  | 2496.009 | 0.018 | 64.8 | 0.69231 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 5322.047 | 0.025 | 90 |  | 2496.027 | 0.018 | 64.8 | 0.72 |  | 6.2 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 5322.072 | 0.025 | 90 |  | 2496.044 | 0.017 | 61.2 | 0.68 |  | 6.2 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 5322.1 | 0.028 | 100.8 |  | 2496.062 | 0.018 | 64.8 | 0.64286 |  | 6.2
17-00 | 5322.129 | 0.029 | 104.4 |  | 2496.08 | 0.018 | 64.8 | 0.62069 |  | 6.2
18-00 | 5322.156 | 0.027 | 97.2 |  | 2496.099 | 0.019 | 68.4 | 0.7037 |  | 6.2
19-00 | 5322.181 | 0.025 | 90 |  | 2496.119 | 0.02 | 72 | 0.8 |  | 6.3
20-00 | 5322.207 | 0.026 | 93.6 |  | 2496.14 | 0.021 | 75.6 | 0.80769 |  | 6.3
21-00 | 5322.234 | 0.027 | 97.2 |  | 2496.163 | 0.023 | 82.8 | 0.85185 |  | 6.3
22-00 | 5322.268 | 0.034 | 122.4 |  | 2496.19 | 0.027 | 97.2 | 0.79412 |  | 6.3 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 5322.302 | 0.034 | 122.4 |  | 2496.217 | 0.027 | 97.2 | 0.79412 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 5322.332 | 0.03 | 108 |  | 2496.246 | 0.029 | 104.4 | 0.96667 |  | 6.3
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 2390.4 |  |  |  | 1890 | 0.79066 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Пирогова Н.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Пучкова О.Я. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 14
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 14 Дедилово |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ.03 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0103061203 |  | ____________л__ |  | №0103061203 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 2400 |  | Расчетн. коэф |  | 2400 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 1.9648 |  |  |  | 0.2002 |  |  |  |  | 6.3 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
4-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
5-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
6-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
7-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4
8-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
9-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
10-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
11-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
17-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
18-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2
19-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
20-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
21-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
22-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 1.9648 | 0 | 0 |  | 0.2002 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Пирогова Н.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Пучкова О.Я. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 13БОС
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 13 вв.1 РП-Воздуходувная |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0110080758 |  | ____________л__ |  | №0110080758 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 7200 |  | Расчетн. коэф |  | 7200 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 2562.312 |  |  |  | 1599.484 |  |  |  |  | 6.3 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 2562.379 | 0.067 | 482.4 |  | 1599.53 | 0.046 | 331.2 | 0.68657 |  | 6.3 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 2562.446 | 0.067 | 482.4 |  | 1599.575 | 0.045 | 324 | 0.67164 |  | 6.3 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 2562.513 | 0.067 | 482.4 |  | 1599.62 | 0.045 | 324 | 0.67164 |  | 6.3
4-00 | 2562.579 | 0.066 | 475.2 |  | 1599.665 | 0.045 | 324 | 0.68182 |  | 6.3
5-00 | 2562.646 | 0.067 | 482.4 |  | 1599.71 | 0.045 | 324 | 0.67164 |  | 6.2
6-00 | 2562.712 | 0.066 | 475.2 |  | 1599.756 | 0.046 | 331.2 | 0.69697 |  | 6.2
7-00 | 2562.778 | 0.066 | 475.2 |  | 1599.801 | 0.045 | 324 | 0.68182 |  | 6.2
8-00 | 2562.843 | 0.065 | 468 |  | 1599.845 | 0.044 | 316.8 | 0.67692 |  | 6.2
9-00 | 2562.908 | 0.065 | 468 |  | 1599.888 | 0.043 | 309.6 | 0.66154 |  | 6.2
10-00 | 2562.973 | 0.065 | 468 |  | 1599.93 | 0.042 | 302.4 | 0.64615 |  | 6.2
11-00 | 2563.04 | 0.067 | 482.4 |  | 1599.973 | 0.043 | 309.6 | 0.64179 |  | 6.2 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 2563.107 | 0.067 | 482.4 |  | 1600.015 | 0.042 | 302.4 | 0.62687 |  | 6.2 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 2563.173 | 0.066 | 475.2 |  | 1600.058 | 0.043 | 309.6 | 0.65152 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 2563.239 | 0.066 | 475.2 |  | 1600.101 | 0.043 | 309.6 | 0.65152 |  | 6.2 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 2563.305 | 0.066 | 475.2 |  | 1600.144 | 0.043 | 309.6 | 0.65152 |  | 6.2 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 2563.371 | 0.066 | 475.2 |  | 1600.187 | 0.043 | 309.6 | 0.65152 |  | 6.2
17-00 | 2563.44 | 0.069 | 496.8 |  | 1600.231 | 0.044 | 316.8 | 0.63768 |  | 6.2 |  |  | РП-воздуход | 6 |  | 250
18-00 | 2563.508 | 0.068 | 489.6 |  | 1600.276 | 0.045 | 324 | 0.66176 |  | 6.2
19-00 | 2563.576 | 0.068 | 489.6 |  | 1600.322 | 0.046 | 331.2 | 0.67647 |  | 6.2
20-00 | 2563.643 | 0.067 | 482.4 |  | 1600.367 | 0.045 | 324 | 0.67164 |  | 6.2
21-00 | 2563.713 | 0.07 | 504 |  | 1600.413 | 0.046 | 331.2 | 0.65714 |  | 6.2
22-00 | 2563.783 | 0.07 | 504 |  | 1600.458 | 0.045 | 324 | 0.64286 |  | 6.2 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 2563.857 | 0.074 | 532.8 |  | 1600.506 | 0.048 | 345.6 | 0.64865 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 2563.929 | 0.072 | 518.4 |  | 1600.553 | 0.047 | 338.4 | 0.65278 |  | 6.2
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 11642.4 |  |  |  | 7696.8 | 0.6611 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Пирогова Н.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Пучкова О.Я. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## Ячейка 32БОС
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 32 вв.2 РП-Воздуходувная |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №110080732 |  | ____________л__ |  | №110080732 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 7200 |  | Расчетн. коэф |  | 7200 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 4280.626 |  |  |  | 2210.794 |  |  |  |  | 6.3 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 4280.683 | 0.057 | 410.4 |  | 2210.836 | 0.042 | 302.4 | 0.73684 |  | 6.3 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 4280.74 | 0.057 | 410.4 |  | 2210.876 | 0.04 | 288 | 0.70175 |  | 6.3 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 4280.798 | 0.058 | 417.6 |  | 2210.919 | 0.043 | 309.6 | 0.74138 |  | 6.3
4-00 | 4280.854 | 0.056 | 403.2 |  | 2210.959 | 0.04 | 288 | 0.71429 |  | 6.3
5-00 | 4280.913 | 0.059 | 424.8 |  | 2211.002 | 0.043 | 309.6 | 0.72881 |  | 6.3
6-00 | 4280.97 | 0.057 | 410.4 |  | 2211.043 | 0.041 | 295.2 | 0.7193 |  | 6.3
7-00 | 4281.037 | 0.067 | 482.4 |  | 2211.093 | 0.05 | 360 | 0.74627 |  | 6.3
8-00 | 4281.104 | 0.067 | 482.4 |  | 2211.142 | 0.049 | 352.8 | 0.73134 |  | 6.2
9-00 | 4281.171 | 0.067 | 482.4 |  | 2211.189 | 0.047 | 338.4 | 0.70149 |  | 6.2
10-00 | 4281.239 | 0.068 | 489.6 |  | 2211.237 | 0.048 | 345.6 | 0.70588 |  | 6.2
11-00 | 4281.306 | 0.067 | 482.4 |  | 2211.284 | 0.047 | 338.4 | 0.70149 |  | 6.2 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 4281.375 | 0.069 | 496.8 |  | 2211.332 | 0.048 | 345.6 | 0.69565 |  | 6.2 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 4281.441 | 0.066 | 475.2 |  | 2211.378 | 0.046 | 331.2 | 0.69697 |  | 6.2 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 4281.509 | 0.068 | 489.6 |  | 2211.428 | 0.05 | 360 | 0.73529 |  | 6.2 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 4281.578 | 0.069 | 496.8 |  | 2211.479 | 0.051 | 367.2 | 0.73913 |  | 6.2 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 4281.648 | 0.07 | 504 |  | 2211.533 | 0.054 | 388.8 | 0.77143 |  | 6.2
17-00 | 4281.716 | 0.068 | 489.6 |  | 2211.582 | 0.049 | 352.8 | 0.72059 |  | 6.2 |  |  | РП-воздуход. | 6 |  | 250
18-00 | 4281.784 | 0.068 | 489.6 |  | 2211.631 | 0.049 | 352.8 | 0.72059 |  | 6.2
19-00 | 4281.852 | 0.068 | 489.6 |  | 2211.679 | 0.048 | 345.6 | 0.70588 |  | 6.2
20-00 | 4281.92 | 0.068 | 489.6 |  | 2211.729 | 0.05 | 360 | 0.73529 |  | 6.3
21-00 | 4281.987 | 0.067 | 482.4 |  | 2211.777 | 0.048 | 345.6 | 0.71642 |  | 6.3
22-00 | 4282.055 | 0.068 | 489.6 |  | 2211.827 | 0.05 | 360 | 0.73529 |  | 6.3 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 4282.117 | 0.062 | 446.4 |  | 2211.87 | 0.043 | 309.6 | 0.69355 |  | 6.3 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 4282.175 | 0.058 | 417.6 |  | 2211.91 | 0.04 | 288 | 0.68966 |  | 6.3
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 11152.8 |  |  |  | 8035.2 | 0.72046 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Пирогова Н.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Пучкова О.Я. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## ячейка 25БОС
ОАО "Пластик" | [5 empty] | Шифр | [5 empty] | I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях
(наименование предприятия) | [11 empty] | 1. Трансформаторы
г. Узловая, Тульская, 1 | [5 empty] | Питающий центр |  | П/ст №214 (ГПП-2) |  |  |  | №№ | Место установки | Мощность |  | Номинальн. |  | Включен. | Назначение |  | Примечание
(адрес) | [15 empty] | напряжение |  | на ответвление | тр-ра
[6 empty] | № фидера |  | яч 25 вв.1 РП-Хитрово |  |  |  | п/п |  | ква |  | ________ кВ |  | ________ кВ | силов. освет.
(министерство, ведомство) | [18 empty] | печной
ПРОТОКОЛ (первичный)
записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение
нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  | 17 июня |  |  | 2015года
напряжения |  |  |  | ________6000___________ |  |  |  | вольт
Время записи часы | Активн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 |  | Реактивн. сч-к тип |  | СЭТ-4ТМ А-0,5 | Тангенс "фи" | Показание |  | Мощность
| ____________л__ |  | №0110080904 |  | ____________л__ |  | №0110080904 |  | вольтметр. |  | включен.
| Расчетн. коэф |  | 2400 |  | Расчетн. коэф |  | 2400 |  | на стороне |  | компенсир.
| показ. | разность | расход за |  | показ. | разность | расход за |  | в\н | н\н | устройств
| сч-ка | показ. | час (кВт) |  | сч-ка | показ. | час (кВт) |  |  |  | кВар | 2. Высоковольтные электродвигатели
0-00 | 9143.743 |  |  |  | 7243.4 |  |  |  |  | 6 |  | №№ | Место |  | Тип |  |  | Номинальная |  | Примечание
1-00 | 9143.898 | 0.155 | 372 |  | 7243.531 | 0.131 | 314.4 | 0.84516 |  | 6 |  |  |  |  | (синхронный,
2-00 | 9144.051 | 0.153 | 367.2 |  | 7243.662 | 0.131 | 314.4 | 0.85621 |  | 6 |  | п/п | установки |  | асинхронный) |  |  | мощность кВт
3-00 | 9144.201 | 0.15 | 360 |  | 7243.793 | 0.131 | 314.4 | 0.87333 |  | 6
4-00 | 9144.35 | 0.149 | 357.6 |  | 7243.923 | 0.13 | 312 | 0.87248 |  | 6
5-00 | 9144.493 | 0.143 | 343.2 |  | 7244.053 | 0.13 | 312 | 0.90909 |  | 6
6-00 | 9144.65 | 0.157 | 376.8 |  | 7244.187 | 0.134 | 321.6 | 0.8535 |  | 6
7-00 | 9144.82 | 0.17 | 408 |  | 7244.322 | 0.135 | 324 | 0.79412 |  | 6
8-00 | 9144.973 | 0.153 | 367.2 |  | 7244.451 | 0.129 | 309.6 | 0.84314 |  | 5.9
9-00 | 9145.125 | 0.152 | 364.8 |  | 7244.576 | 0.125 | 300 | 0.82237 |  | 5.9
10-00 | 9145.278 | 0.153 | 367.2 |  | 7244.698 | 0.122 | 292.8 | 0.79739 |  | 5.9
11-00 | 9145.431 | 0.153 | 367.2 |  | 7244.82 | 0.122 | 292.8 | 0.79739 |  | 5.9 |  | Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели
12-00 | 9145.594 | 0.163 | 391.2 |  | 7244.947 | 0.127 | 304.8 | 0.77914 |  | 5.9 |  | II. Статконденсаторы всех напряжений
13-00 | 9145.758 | 0.164 | 393.6 |  | 7245.074 | 0.127 | 304.8 | 0.77439 |  | 5.9 |  | №№ | Место | Номинальное |  | Номинальная |  | В т.ч. с | Время включения |  |  | Примечание
14-00 | 9145.914 | 0.156 | 374.4 |  | 7245.199 | 0.125 | 300 | 0.80128 |  | 5.9 |  |  |  | напряжение |  | мощность |  | авторегулир. | и отключения
15-00 | 9146.056 | 0.142 | 340.8 |  | 7245.319 | 0.12 | 288 | 0.84507 |  | 5.9 |  | п/п | установки | кВ |  | кВар |  | кВар | установки за сутки
16-00 | 9146.194 | 0.138 | 331.2 |  | 7245.439 | 0.12 | 288 | 0.86957 |  | 5.9
17-00 | 9146.333 | 0.139 | 333.6 |  | 7245.56 | 0.121 | 290.4 | 0.8705 |  | 6
18-00 | 9146.475 | 0.142 | 340.8 |  | 7245.684 | 0.124 | 297.6 | 0.87324 |  | 6
19-00 | 9146.62 | 0.145 | 348 |  | 7245.809 | 0.125 | 300 | 0.86207 |  | 6
20-00 | 9146.768 | 0.148 | 355.2 |  | 7245.936 | 0.127 | 304.8 | 0.85811 |  | 6
21-00 | 9146.922 | 0.154 | 369.6 |  | 7246.064 | 0.128 | 307.2 | 0.83117 |  | 6
22-00 | 9147.081 | 0.159 | 381.6 |  | 7246.192 | 0.128 | 307.2 | 0.80503 |  | 6 |  | III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В
23-00 | 9147.233 | 0.152 | 364.8 |  | 7246.32 | 0.128 | 307.2 | 0.84211 |  | 6 |  | №№ | Место | Номинальная |  |  | № п-п | Место установки |  |  | Номинальная
24-00 | 9147.379 | 0.146 | 350.4 |  | 7246.447 | 0.127 | 304.8 | 0.86986 |  | 6
Суточн. расход эл. энергии |  |  | 8726.4 |  |  |  | 7312.8 | 0.83801 |  |  |  | п/п | установки | мощность кВт | [6 empty] | мощность кВт
Контрольная сумма
Запись показаний счетчиков производили: | [5 empty] | Расчеты произвел:
1. Пирогова Н.В. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)
2. Пучкова О.Я. |  |  | ___________________ |  |  |  | Каргина Т.В. |  |  | _______________ |  |  | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
фамилия |  |  | (подпись) |  |  |  | фамилия |  |  | (подпись) | [6 empty] | (подпись)
3. Иванова О.А. |  |  | ___________________
фамилия |  |  | (подпись)

## ПС 167
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167 (ГПП-1) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.24+2 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 17 июня |  | 2015года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 167 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В |  |  |  | 1125 |  |  | 200
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 5886 |  | 2736 |  | 0.46483
2-00 | 5706 |  | 2700 |  | 0.47319
3-00 | 5832 |  | 2682 |  | 0.45988
4-00 | 5760 |  | 2664 |  | 0.4625 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 5598 |  | 2664 |  | 0.47588 |  |  |  |  | а) высоковольтные |  |  |  | 1240 |  |  | 500
6-00 | 5742 |  | 2628 |  | 0.45768 |  |  |  |  | б) низковольтные |  |  |  | 1680 |  |  | 800
7-00 | 5724 |  | 2502 |  | 0.43711
8-00 | 5976 |  | 2412 |  | 0.40361
9-00 | 6120 |  | 2466 |  | 0.40294 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 6372 |  | 2574 |  | 0.40395 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 6498 |  | 2376 |  | 0.36565 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 6282 |  | 2628 |  | 0.41834 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 6282 |  | 2610 |  | 0.41547 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 6336 |  | 2682 |  | 0.4233 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 5904 |  | 2574 |  | 0.43598 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 6066 |  | 2592 |  | 0.4273 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 6480 |  | 2682 |  | 0.41389 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 6354 |  | 2592 |  | 0.40793 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 5976 |  | 2430 |  | 0.40663
20-00 | 6120 |  | 2430 |  | 0.39706
21-00 | 6390 |  | 2538 |  | 0.39718
22-00 | 6048 |  | 2394 |  | 0.39583
23-00 | 5904 |  | 2448 |  | 0.41463
24-00 | 5904 |  | 2538 |  | 0.42988 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 145260 |  | 61542 |  | 0.42367
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 18990 |  | 7416 | 6330 |  | 2472 |  | 0.39052
с 17 до 21 | 24840 |  | 9990 | 6210 |  | 2497.5 |  | 0.40217
с 0 до 24 | 145260 |  | 61542 | 6052.5 |  | 2564.25 |  | 0.42367
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## ПС 214 Т1
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214(ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.3+4 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 17 июня |  | 2015года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 214 тр-р№1 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 3528 |  | 2736 |  | 0.77551
2-00 | 3492 |  | 2736 |  | 0.78351
3-00 | 3456 |  | 2700 |  | 0.78125
4-00 | 3456 |  | 2664 |  | 0.77083 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 3384 |  | 2700 |  | 0.79787 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 3456 |  | 2664 |  | 0.77083 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 3564 |  | 2700 |  | 0.75758
8-00 | 3708 |  | 2700 |  | 0.72816
9-00 | 3888 |  | 2736 |  | 0.7037 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 3852 |  | 2664 |  | 0.69159 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 3888 |  | 2628 |  | 0.67593 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 3924 |  | 2628 |  | 0.66972 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 3996 |  | 2736 |  | 0.68468 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 3888 |  | 2664 |  | 0.68519 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 3960 |  | 2628 |  | 0.66364 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 3924 |  | 2664 |  | 0.6789 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 3852 |  | 2628 |  | 0.68224 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 3924 |  | 2664 |  | 0.6789 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 3780 |  | 2592 |  | 0.68571
20-00 | 3708 |  | 2484 |  | 0.6699
21-00 | 3744 |  | 2520 |  | 0.67308
22-00 | 3888 |  | 2592 |  | 0.66667
23-00 | 3888 |  | 2664 |  | 0.68519
24-00 | 3852 |  | 2664 |  | 0.69159 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 90000 |  | 63756 |  | 0.7084
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 11628 |  | 8028 | 3876 |  | 2676 |  | 0.6904
с 17 до 21 | 15156 |  | 10260 | 3789 |  | 2565 |  | 0.67696
с 0 до 24 | 90000 |  | 63756 | 3750 |  | 2656.5 |  | 0.7084
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## ПС 214 Т2
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214(ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.36+37 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 17 июня |  | 2015года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 214 тр-№2 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 2484 |  | 1692 |  | 0.68116
2-00 | 2448 |  | 1620 |  | 0.66176
3-00 | 2412 |  | 1656 |  | 0.68657
4-00 | 2412 |  | 1656 |  | 0.68657 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 2340 |  | 1656 |  | 0.70769 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 2376 |  | 1656 |  | 0.69697 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 2412 |  | 1620 |  | 0.67164
8-00 | 2412 |  | 1620 |  | 0.67164
9-00 | 2412 |  | 1512 |  | 0.62687 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 2376 |  | 1512 |  | 0.63636 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 2484 |  | 1584 |  | 0.63768 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 2520 |  | 1656 |  | 0.65714 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 2556 |  | 1620 |  | 0.6338 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 2520 |  | 1620 |  | 0.64286 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 2376 |  | 1620 |  | 0.68182 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 2304 |  | 1620 |  | 0.70312 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 2268 |  | 1584 |  | 0.69841 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 2304 |  | 1620 |  | 0.70312 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 2304 |  | 1620 |  | 0.70313
20-00 | 2376 |  | 1656 |  | 0.69697
21-00 | 2340 |  | 1656 |  | 0.70769
22-00 | 2304 |  | 1620 |  | 0.70312
23-00 | 2196 |  | 1656 |  | 0.7541
24-00 | 2196 |  | 1584 |  | 0.72131 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 57132 |  | 38916 |  | 0.68116
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 7272 |  | 4608 | 2424 |  | 1536 |  | 0.63366
с 17 до 21 | 9324 |  | 6552 | 2331 |  | 1638 |  | 0.7027
с 0 до 24 | 57132 |  | 38916 | 2380.5 |  | 1621.5 |  | 0.68116
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## ПС 214
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214(ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.3+4+36+37 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 17 июня |  | 2015года |  |  | б) синхронные
по |  | ПС 214 | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 6012 |  | 4428 |  | 0.73653
2-00 | 5940 |  | 4356 |  | 0.73333
3-00 | 5868 |  | 4356 |  | 0.74233
4-00 | 5868 |  | 4320 |  | 0.7362 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 5724 |  | 4356 |  | 0.76101 |  |  |  |  | а) высоковольтные |  |  |  | 500
6-00 | 5832 |  | 4320 |  | 0.74074 |  |  |  |  | б) низковольтные |  |  |  | 1420 |  |  | 670
7-00 | 5976 |  | 4320 |  | 0.72289
8-00 | 6120 |  | 4320 |  | 0.70588
9-00 | 6300 |  | 4248 |  | 0.67429 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 6228 |  | 4176 |  | 0.67052 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 6372 |  | 4212 |  | 0.66102 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 6444 |  | 4284 |  | 0.6648 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 6552 |  | 4356 |  | 0.66484 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 6408 |  | 4284 |  | 0.66854 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 6336 |  | 4248 |  | 0.67045 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 6228 |  | 4284 |  | 0.68786 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 6120 |  | 4212 |  | 0.68824 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 6228 |  | 4284 |  | 0.68786 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 6084 |  | 4212 |  | 0.69231
20-00 | 6084 |  | 4140 |  | 0.68047
21-00 | 6084 |  | 4176 |  | 0.68639
22-00 | 6192 |  | 4212 |  | 0.68023
23-00 | 6084 |  | 4320 |  | 0.71006
24-00 | 6048 |  | 4248 |  | 0.70238 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 147132 |  | 102672 |  | 0.69782
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 18900 |  | 12636 | 6300 |  | 4212 |  | 0.66857
с 17 до 21 | 24480 |  | 16812 | 6120 |  | 4203 |  | 0.68676
с 0 до 24 | 147132 |  | 102672 | 6130.5 |  | 4278 |  | 0.69782
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Всего с субабонентами
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167, 214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | п/ст167+п/ст214 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 17 июня |  | 2015года |  |  | б) синхронные
по |  | предприятию с субабонентами | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 11898 |  | 7164 |  | 0.60212
2-00 | 11646 |  | 7056 |  | 0.60587
3-00 | 11700 |  | 7038 |  | 0.60154
4-00 | 11628 |  | 6984 |  | 0.60062 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 11322 |  | 7020 |  | 0.62003 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 11574 |  | 6948 |  | 0.60031 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 11700 |  | 6822 |  | 0.58308
8-00 | 12096 |  | 6732 |  | 0.55655
9-00 | 12420 |  | 6714 |  | 0.54058 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 12600 |  | 6750 |  | 0.53571 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 12870 |  | 6588 |  | 0.51189 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 12726 |  | 6912 |  | 0.54314 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 12834 |  | 6966 |  | 0.54278 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 12744 |  | 6966 |  | 0.54661 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 12240 |  | 6822 |  | 0.55735 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 12294 |  | 6876 |  | 0.5593 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 12600 |  | 6894 |  | 0.54714 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 12582 |  | 6876 |  | 0.54649 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 12060 |  | 6642 |  | 0.55075
20-00 | 12204 |  | 6570 |  | 0.53835
21-00 | 12474 |  | 6714 |  | 0.53824
22-00 | 12240 |  | 6606 |  | 0.53971
23-00 | 11988 |  | 6768 |  | 0.56456
24-00 | 11952 |  | 6786 |  | 0.56777 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 292392 |  | 164214 |  | 0.56162
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 37890 |  | 20052 | 12630 |  | 6684 |  | 0.52922
с 17 до 21 | 49320 |  | 26802 | 12330 |  | 6700.5 |  | 0.54343
с 0 до 24 | 292392 |  | 164214 | 12183 |  | 6842.25 |  | 0.56162
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Субабоненты
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167,214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.27+30+10+16+14+13+32+25+3Г+26 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 17 июня |  | 2015года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 5149.2 |  | 3323.04 |  | 0.64535
2-00 | 5088 |  | 3236.64 |  | 0.63613
3-00 | 5030.4 |  | 3321.84 |  | 0.66035
4-00 | 5070 |  | 3326.16 |  | 0.65605 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 4978.8 |  | 3294 |  | 0.66161 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 4936.8 |  | 3269.28 |  | 0.66223 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 5301.6 |  | 3352.56 |  | 0.63237
8-00 | 5380.8 |  | 3340.56 |  | 0.62083
9-00 | 5544 |  | 3319.68 |  | 0.59879 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 5594.4 |  | 3272.88 |  | 0.58503 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 5521.2 |  | 3202.32 |  | 0.58 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 5677.2 |  | 3237.84 |  | 0.57032 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 5522.4 |  | 3164.64 |  | 0.57306 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 5466 |  | 3232.8 |  | 0.59144 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 5007.6 |  | 3104.4 |  | 0.61994 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 5330.4 |  | 3256.32 |  | 0.6109 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 5751.6 |  | 3407.04 |  | 0.59236 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 5862 |  | 3477.36 |  | 0.5932 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 5607.6 |  | 3297.12 |  | 0.58797
20-00 | 5551.2 |  | 3315.12 |  | 0.59719
21-00 | 5727.6 |  | 3367.92 |  | 0.58802
22-00 | 5580 |  | 3243.6 |  | 0.58129
23-00 | 5424 |  | 3193.2 |  | 0.58872
24-00 | 5272.8 |  | 3198 |  | 0.60651 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 129375.6 |  | 78754.32 |  | 0.60873
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 16659.6 |  | 9794.88 | 5553.2 |  | 3264.96 |  | 0.58794
с 17 до 21 | 22748.4 |  | 13457.52 | 5687.1 |  | 3364.38 |  | 0.59158
с 0 до 24 | 129375.6 |  | 78754.32 | 5390.65 |  | 3281.43 |  | 0.60873
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Трансэлектро
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167,214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч. 27+30+10 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 17 июня |  | 2015года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ООО"Трансэлектро" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 2352 |  | 1557.6 |  | 0.66224
2-00 | 2304 |  | 1495.2 |  | 0.64896
3-00 | 2268 |  | 1562.4 |  | 0.68889
4-00 | 2316 |  | 1586.4 |  | 0.68497 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 2256 |  | 1548 |  | 0.68617 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 2172 |  | 1526.4 |  | 0.70276 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 2448 |  | 1574.4 |  | 0.64314
8-00 | 2592 |  | 1603.2 |  | 0.61852
9-00 | 2737.2 |  | 1636.8 |  | 0.59798 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 2760 |  | 1605.6 |  | 0.58174 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 2676 |  | 1538.4 |  | 0.57489 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 2784 |  | 1555.2 |  | 0.55862 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 2688 |  | 1495.2 |  | 0.55625 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 2856 |  | 1622.4 |  | 0.56807 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 2880 |  | 1687.2 |  | 0.58583 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 2916 |  | 1701.6 |  | 0.58354 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 2964 |  | 1737.6 |  | 0.58623 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 3072 |  | 1776 |  | 0.57812 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 2832 |  | 1588.8 |  | 0.56102
20-00 | 2772 |  | 1586.4 |  | 0.57229
21-00 | 2916 |  | 1634.4 |  | 0.56049
22-00 | 2724 |  | 1492.8 |  | 0.54802
23-00 | 2604 |  | 1464 |  | 0.56221
24-00 | 2520 |  | 1488 |  | 0.59048 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 63409.2 |  | 38064 |  | 0.60029
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 8173.2 |  | 4780.8 | 2724.4 |  | 1593.6 |  | 0.58494
с 17 до 21 | 11592 |  | 6585.6 | 2898 |  | 1646.4 |  | 0.56812
с 0 до 24 | 63409.2 |  | 38064 | 2642.05 |  | 1586 |  | 0.60029
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## РЖД
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214 (ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч. 16+14 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 17 июня |  | 2015года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ОАО "РЖД" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 111.6 |  | 100.8 |  | 0.90323
2-00 | 108 |  | 100.8 |  | 0.93333
3-00 | 100.8 |  | 97.2 |  | 0.96429
4-00 | 97.2 |  | 97.2 |  | 1 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 90 |  | 90 |  | 1 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 100.8 |  | 86.4 |  | 0.85714 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 100.8 |  | 75.6 |  | 0.75
8-00 | 93.6 |  | 75.6 |  | 0.80769
9-00 | 90 |  | 64.8 |  | 0.72 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 93.6 |  | 61.2 |  | 0.65385 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 97.2 |  | 61.2 |  | 0.62963 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 97.2 |  | 61.2 |  | 0.62963 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 93.6 |  | 64.8 |  | 0.69231 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 90 |  | 64.8 |  | 0.72 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 90 |  | 61.2 |  | 0.68 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 100.8 |  | 64.8 |  | 0.64286 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 104.4 |  | 64.8 |  | 0.62069 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 97.2 |  | 68.4 |  | 0.7037 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 90 |  | 72 |  | 0.8
20-00 | 93.6 |  | 75.6 |  | 0.80769
21-00 | 97.2 |  | 82.8 |  | 0.85185
22-00 | 122.4 |  | 97.2 |  | 0.79412
23-00 | 122.4 |  | 97.2 |  | 0.79412
24-00 | 108 |  | 104.4 |  | 0.96667 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 2390.4 |  | 1890 |  | 0.79066
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 280.8 |  | 187.2 | 93.6 |  | 62.4 |  | 0.66667
с 17 до 21 | 378 |  | 298.8 | 94.5 |  | 74.7 |  | 0.79048
с 0 до 24 | 2390.4 |  | 1890 | 99.6 |  | 78.75 |  | 0.79066
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## БОС_Эксплуатация
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 214 (ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.13+32+25 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 17 июня |  | 2015года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ООО "БОС-Эксплуатация" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 1264.8 |  | 948 |  | 0.74953
2-00 | 1260 |  | 926.4 |  | 0.73524
3-00 | 1260 |  | 948 |  | 0.75238
4-00 | 1236 |  | 924 |  | 0.74757 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 1250.4 |  | 945.6 |  | 0.75624 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 1262.4 |  | 948 |  | 0.75095 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 1365.6 |  | 1008 |  | 0.73814
8-00 | 1317.6 |  | 979.2 |  | 0.74317
9-00 | 1315.2 |  | 948 |  | 0.7208 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 1324.8 |  | 940.8 |  | 0.71014 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 1332 |  | 940.8 |  | 0.70631 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 1370.4 |  | 952.8 |  | 0.69527 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 1344 |  | 945.6 |  | 0.70357 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 1339.2 |  | 969.6 |  | 0.72401 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 1312.8 |  | 964.8 |  | 0.73492 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 1310.4 |  | 986.4 |  | 0.75275 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 1320 |  | 960 |  | 0.72727 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 1320 |  | 974.4 |  | 0.73818 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 1327.2 |  | 976.8 |  | 0.73599
20-00 | 1327.2 |  | 988.8 |  | 0.74503
21-00 | 1356 |  | 984 |  | 0.72566
22-00 | 1375.2 |  | 991.2 |  | 0.72077
23-00 | 1344 |  | 962.4 |  | 0.71607
24-00 | 1286.4 |  | 931.2 |  | 0.72388 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 31521.6 |  | 23044.8 |  | 0.73108
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 3972 |  | 2829.6 | 1324 |  | 943.2 |  | 0.71239
с 17 до 21 | 5330.4 |  | 3924 | 1332.6 |  | 981 |  | 0.73615
с 0 до 24 | 31521.6 |  | 23044.8 | 1313.4 |  | 960.2 |  | 0.73108
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Пластик Геосинтетика
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167 (ГПП-1) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  | яч.3Г+26 |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 17 июня |  | 2015года |  |  | б) синхронные
по |  | субабонентам - ООО "Пластик-Геосинтетика" | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 1420.8 |  | 716.64 |  | 0.50439
2-00 | 1416 |  | 714.24 |  | 0.50441
3-00 | 1401.6 |  | 714.24 |  | 0.50959
4-00 | 1420.8 |  | 718.56 |  | 0.50574 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 1382.4 |  | 710.4 |  | 0.51389 |  |  |  |  | а) высоковольтные
6-00 | 1401.6 |  | 708.48 |  | 0.50548 |  |  |  |  | б) низковольтные
7-00 | 1387.2 |  | 694.56 |  | 0.50069
8-00 | 1377.6 |  | 682.56 |  | 0.49547
9-00 | 1401.6 |  | 670.08 |  | 0.47808 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 1416 |  | 665.28 |  | 0.46983 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 1416 |  | 661.92 |  | 0.46746 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 1425.6 |  | 668.64 |  | 0.46902 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 1396.8 |  | 659.04 |  | 0.47182 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 1180.8 |  | 576 |  | 0.4878 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 724.8 |  | 391.2 |  | 0.53974 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 1003.2 |  | 503.52 |  | 0.50191 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 1363.2 |  | 644.64 |  | 0.47289 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 1372.8 |  | 658.56 |  | 0.47972 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 1358.4 |  | 659.52 |  | 0.48551
20-00 | 1358.4 |  | 664.32 |  | 0.48905
21-00 | 1358.4 |  | 666.72 |  | 0.49081
22-00 | 1358.4 |  | 662.4 |  | 0.48763
23-00 | 1353.6 |  | 669.6 |  | 0.49468
24-00 | 1358.4 |  | 674.4 |  | 0.49647 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 32054.4 |  | 15755.52 |  | 0.49152
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 4233.6 |  | 1997.28 | 1411.2 |  | 665.76 |  | 0.47177
с 17 до 21 | 5448 |  | 2649.12 | 1362 |  | 662.28 |  | 0.48626
с 0 до 24 | 32054.4 |  | 15755.52 | 1335.6 |  | 656.48 |  | 0.49152
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина

## Всего без субабонентов
ОАО "Пластик" |  |  |  |  | Шифр |  |  |  | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | Резервные
(наименование предприятия) | [12 empty] | шт. | суммарная |  | шт. | суммарная
г. Узловая, Тульская, 1 |  |  |  |  | Питающий центр |  | п/ст 167,214 (ГПП-1,ГПП-2) | [6 empty] | мощность кВа, кВт |  |  | мощность кВа, кВт
(адрес) | [9 empty] | Трансформаторы
[5 empty] | № фидера |  |  |  |  | а) головные 110-3510-6 кВ |  |  | 4 | 110000
(министерство, ведомство) | [9 empty] | б) рабочие 10-610, 4-23 кВ |  |  | 73 | 57450 |  | 16 | 14750
Высоковольтные эл. двигатели
ПРОТОКОЛ (суммарный) | [9 empty] | а) асинхронные |  |  | 5 | 1940 |  | 3 | 1220
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за |  |  |  |  | 17 июня |  | 2015года |  |  | б) синхронные |  |  | 3 | 1890 |  | 5 | 3150
по |  | предприятию без субабонентов | [7 empty] | Синхронные эл. двигатели
(предприятию или отдельно питающему центру) | [9 empty] | напряжением до 1000 В |  |  | 6 | 1125 |  | 1 | 200
Часы | Суммарный расход эл. энергии |  |  |  | Тангенс "фи" | Включенные компенсирующие
| активной кВт |  | реактивной кВар |  |  | устройства кВар
Кол. пр. | [8 empty] | №№ п/п | Наименование |  |  | Работающие |  |  | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
0-00 | [12 empty] | кол-во батарей | кВар | в т.ч. с автом. регулир. кВар
1-00 | 6748.8 |  | 3840.96 |  | 0.56913
2-00 | 6558 |  | 3819.36 |  | 0.5824
3-00 | 6669.6 |  | 3716.16 |  | 0.55718
4-00 | 6558 |  | 3657.84 |  | 0.55777 |  |  |  |  | Статистические конденсаторы
5-00 | 6343.2 |  | 3726 |  | 0.5874 |  |  |  |  | а) высоковольтные |  |  |  | 1740 |  |  | 500
6-00 | 6637.2 |  | 3678.72 |  | 0.55426 |  |  |  |  | б) низковольтные |  |  |  | 3100 |  |  | 1470
7-00 | 6398.4 |  | 3469.44 |  | 0.54224
8-00 | 6715.2 |  | 3391.44 |  | 0.50504
9-00 | 6876 |  | 3394.32 |  | 0.49365 |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
10-00 | 7005.6 |  | 3477.12 |  | 0.49633 |  |  |  |  | а) | по предприятию в целом с субабонентами;
11-00 | 7348.8 |  | 3385.68 |  | 0.46071 |  |  |  |  | б) | по предприятию в целом без субабонентов;
12-00 | 7048.8 |  | 3674.16 |  | 0.52125 |  |  |  |  | в) | по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции;
13-00 | 7311.6 |  | 3801.36 |  | 0.51991 | [5 empty] | перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если
14-00 | 7278 |  | 3733.2 |  | 0.51294 | [5 empty] | предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
15-00 | 7232.4 |  | 3717.6 |  | 0.51402 |  |  |  |  | г) | по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более
16-00 | 6963.6 |  | 3619.68 |  | 0.5198 | [5 empty] | расчетных фидеров;
17-00 | 6848.4 |  | 3486.96 |  | 0.50916 |  |  |  |  | д) | по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
18-00 | 6720 |  | 3398.64 |  | 0.50575 |  |  |  |  | е) | по всем субабонентам, если их 2 и более.
19-00 | 6452.4 |  | 3344.88 |  | 0.51839
20-00 | 6652.8 |  | 3254.88 |  | 0.48925
21-00 | 6746.4 |  | 3346.08 |  | 0.49598
22-00 | 6660 |  | 3362.4 |  | 0.50486
23-00 | 6564 |  | 3574.8 |  | 0.54461
24-00 | 6679.2 |  | 3588 |  | 0.53719 | [6 empty] | Главный энергетик |  | _________________________ И.Н. Чернышов
А сутки | 163016.4 |  | 85459.68 |  | 0.52424
КС
Часы | Потребление эл. энергии |  |  | Средняя нагрузка |  |  |  | Тангенс "фи"
| активной кВт ч |  | реактивной кВар ч | активная кВт |  | реактивная кВар
с 8 до 11 | 21230.4 |  | 10257.12 | 7076.8 |  | 3419.04 |  | 0.48313
с 17 до 21 | 26571.6 |  | 13344.48 | 6642.9 |  | 3336.12 |  | 0.50221
с 0 до 24 | 163016.4 |  | 85459.68 | 6792.35 |  | 3560.82 |  | 0.52424
Расчеты производил ___________________ Т.В. Каргина